## BHE3_MOD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S97
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 3.5
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 20
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 11
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 7386
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.1844
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0.23 | 0.0023954
2.9 | 3 | 3.62 | 0.033934
3 | 3.1 | 6.05 | 0.051229
3.1 | 3.2 | 8.91 | 0.068378
3.2 | 3.3 | 13.15 | 0.091748
3.3 | 3.4 | 20.82 | 0.13245
3.4 | 3.5 | 32.52 | 0.18916
3.5 | 3.6 | 48.19 | 0.25697
3.6 | 3.7 | 56.1488 | 0.27514
3.7 | 3.8 | 70.0456 | 0.31615
3.8 | 3.9 | 78.5337 | 0.32721
3.9 | 4 | 88.708 | 0.34189
4 | 4.1 | 100.3303 | 0.35841
4.1 | 4.2 | 111.0437 | 0.36835
4.2 | 4.3 | 121.8488 | 0.37601
4.3 | 4.4 | 136.5329 | 0.3926
4.4 | 4.5 | 148.0982 | 0.39748
4.5 | 4.6 | 164.9354 | 0.41381
4.6 | 4.7 | 176.2948 | 0.41408
4.7 | 4.8 | 195.0464 | 0.4295
4.8 | 4.9 | 208.2432 | 0.4305
4.9 | 5 | 225.285 | 0.43779
5 | 5.1 | 242.9986 | 0.44444
5.1 | 5.2 | 258.9542 | 0.44631
5.2 | 5.3 | 276.6219 | 0.44978
5.3 | 5.4 | 293.063 | 0.45004
5.4 | 5.5 | 313.3161 | 0.45491
5.5 | 5.6 | 332.2668 | 0.45658
5.6 | 5.7 | 352.3564 | 0.45871
5.7 | 5.8 | 370.6142 | 0.45753
5.8 | 5.9 | 393.23 | 0.46077
5.9 | 6 | 411.8996 | 0.45852
6 | 6.1 | 433.9183 | 0.45928
6.1 | 6.2 | 455.7328 | 0.45903
6.2 | 6.3 | 477.5998 | 0.45815
6.3 | 6.4 | 502.9021 | 0.45982
6.4 | 6.5 | 530.4309 | 0.46261
6.5 | 6.6 | 551.9372 | 0.45949
6.6 | 6.7 | 582.12 | 0.46292
6.7 | 6.8 | 608.2252 | 0.46234
6.8 | 6.9 | 634.6539 | 0.46146
6.9 | 7 | 659.6926 | 0.45911
7 | 7.1 | 692.4957 | 0.46158
7.1 | 7.2 | 723.8995 | 0.46241
7.2 | 7.3 | 759.18 | 0.46502
7.3 | 7.4 | 785.15 | 0.46143
7.4 | 7.5 | 820.12 | 0.46271
7.5 | 7.6 | 845.477 | 0.45818
7.6 | 7.7 | 889.89 | 0.46347
7.7 | 7.8 | 913.8905 | 0.45766
7.8 | 7.9 | 950.23 | 0.45779
7.9 | 8 | 989.78 | 0.45897
8 | 8.1 | 1035.23 | 0.46226
8.1 | 8.2 | 1069.2801 | 0.46
8.2 | 8.3 | 1103.7524 | 0.45767
8.3 | 8.4 | 1141.14 | 0.45628
8.4 | 8.5 | 1189.586 | 0.45886
8.5 | 8.6 | 1241.5784 | 0.46221
8.6 | 8.7 | 1270.8147 | 0.45678
8.7 | 8.8 | 1300.2726 | 0.45144
8.8 | 8.9 | 1349.274 | 0.45266
8.9 | 9 | 1378.1466 | 0.44694
9 | 9.1 | 1416.3455 | 0.44419
9.1 | 9.2 | 1464.7899 | 0.4444
9.2 | 9.3 | 1474.6562 | 0.43296
9.3 | 9.4 | 1506.0578 | 0.42807
9.4 | 9.5 | 1542.6049 | 0.42461
9.5 | 9.6 | 1569.0037 | 0.41838
9.6 | 9.7 | 1591.1397 | 0.41117
9.7 | 9.8 | 1630.7042 | 0.40849
9.8 | 9.9 | 1643.051 | 0.39911
9.9 | 10 | 1666.3323 | 0.39263
10 | 10.1 | 1703.5962 | 0.38948
10.1 | 10.2 | 1716.7299 | 0.38094
10.2 | 10.3 | 1742.12 | 0.37532
10.3 | 10.4 | 1781.12 | 0.37265
10.4 | 10.5 | 1798.18 | 0.36547
10.5 | 10.6 | 1825.02 | 0.36043
10.6 | 10.7 | 1850.62 | 0.35524
10.7 | 10.8 | 1878.19 | 0.35052
10.8 | 10.9 | 1893.23 | 0.3436
10.9 | 11 | 1928.19 | 0.3404
11 | 11.1 | 1963.25 | 0.33723
11.1 | 11.2 | 1989.19 | 0.33253
11.2 | 11.3 | 2025.15 | 0.32955
11.3 | 11.4 | 2053.62 | 0.32539
11.4 | 11.5 | 2078.18 | 0.32069
11.5 | 11.6 | 2083.1444 | 0.31315
11.6 | 11.7 | 2084.4333 | 0.30531
11.7 | 11.8 | 2087.5 | 0.29798
11.8 | 11.9 | 2092.025 | 0.2911
11.9 | 12 | 2085.48 | 0.28294
12 | 12.1 | 2093.45 | 0.27698
12.1 | 12.2 | 2100 | 0.27101
12.2 | 12.3 | 2100 | 0.2644
12.3 | 12.4 | 2100 | 0.258
12.4 | 12.5 | 2100 | 0.25181
12.5 | 12.6 | 2100 | 0.24582
12.6 | 12.7 | 2100 | 0.24001
12.7 | 12.8 | 2100 | 0.23439
12.8 | 12.9 | 2100 | 0.22893
12.9 | 13 | 2100 | 0.22365
13 | 13.1 | 2100 | 0.21853
13.1 | 13.2 | 2100 | 0.21356
13.2 | 13.3 | 2100 | 0.20875
13.3 | 13.4 | 2100 | 0.20407
13.4 | 13.5 | 2100 | 0.19954
13.5 | 13.6 | 2100 | 0.19514
13.6 | 13.7 | 2100 | 0.19086
13.7 | 13.8 | 2100 | 0.18672
13.8 | 13.9 | 2100 | 0.18269
13.9 | 14 | 2100 | 0.17877
14 | 14.1 | 2100 | 0.17497
14.1 | 14.2 | 2100 | 0.17127
14.2 | 14.3 | 2100 | 0.16768
14.3 | 14.4 | 2100 | 0.16418
14.4 | 14.5 | 2100 | 0.16079
14.5 | 14.6 | 2100 | 0.15748
14.6 | 14.7 | 2100 | 0.15427
14.7 | 14.8 | 2100 | 0.15114
14.8 | 14.9 | 2100 | 0.1481
14.9 | 15 | 2100 | 0.14514
15 | 15.1 | 2100 | 0.14226
15.1 | 15.2 | 2100 | 0.13945
15.2 | 15.3 | 2100 | 0.13671
15.3 | 15.4 | 2100 | 0.13405
15.4 | 15.5 | 2100 | 0.13146
15.5 | 15.6 | 2100 | 0.12893
15.6 | 15.7 | 2100 | 0.12646
15.7 | 15.8 | 2100 | 0.12406
15.8 | 15.9 | 2100 | 0.12172
15.9 | 16 | 2100 | 0.11944
16 | 16.1 | 2100 | 0.11721
16.1 | 16.2 | 2100 | 0.11504
16.2 | 16.3 | 2100 | 0.11293
16.3 | 16.4 | 2100 | 0.11086
16.4 | 16.5 | 2100 | 0.10885
16.5 | 16.6 | 2100 | 0.10688
16.6 | 16.7 | 2100 | 0.10496
16.7 | 16.8 | 2100 | 0.10308
16.8 | 16.9 | 2100 | 0.10125
16.9 | 17 | 2100 | 0.099468
17 | 17.1 | 2100 | 0.097723
17.1 | 17.2 | 2100 | 0.096018
17.2 | 17.3 | 2100 | 0.094353
17.3 | 17.4 | 2100 | 0.092726
17.4 | 17.5 | 2100 | 0.091137
17.5 | 17.6 | 2100 | 0.089583
17.6 | 17.7 | 2100 | 0.088065
17.7 | 17.8 | 2100 | 0.086581
17.8 | 17.9 | 2100 | 0.08513
17.9 | 18 | 2100 | 0.083711
18 | 18.1 | 2100 | 0.082324
18.1 | 18.2 | 2100 | 0.080967
18.2 | 18.3 | 2100 | 0.079639
18.3 | 18.4 | 2100 | 0.078341
18.4 | 18.5 | 2100 | 0.07707
18.5 | 18.6 | 2100 | 0.075827
18.6 | 18.7 | 2100 | 0.074611
18.7 | 18.8 | 2100 | 0.07342
18.8 | 18.9 | 2100 | 0.072255
18.9 | 19 | 2100 | 0.071114
19 | 19.1 | 2100 | 0.069997
19.1 | 19.2 | 2100 | 0.068904
19.2 | 19.3 | 2100 | 0.067833
19.3 | 19.4 | 2100 | 0.066784
19.4 | 19.5 | 2100 | 0.065756
19.5 | 19.6 | 2100 | 0.06475
19.6 | 19.7 | 2100 | 0.063764
19.7 | 19.8 | 2100 | 0.062798
19.8 | 19.9 | 2100 | 0.061851
19.9 | 20 | 2100 | 0.060923
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0