## BHE3_MOD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S97
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 3.5
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 20
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 11
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 7386
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.1311
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 1 | 0.010906
2.9 | 3 | 8 | 0.078527
3 | 3.1 | 11 | 0.097533
3.1 | 3.2 | 16 | 0.12858
3.2 | 3.3 | 21 | 0.15342
3.3 | 3.4 | 28 | 0.18653
3.4 | 3.5 | 36 | 0.21928
3.5 | 3.6 | 44 | 0.24568
3.6 | 3.7 | 50 | 0.25656
3.7 | 3.8 | 62.6559 | 0.29613
3.8 | 3.9 | 72.5426 | 0.31649
3.9 | 4 | 83.1936 | 0.33575
4 | 4.1 | 92.9446 | 0.34767
4.1 | 4.2 | 105.1064 | 0.36509
4.2 | 4.3 | 116.101 | 0.37516
4.3 | 4.4 | 130.1237 | 0.39181
4.4 | 4.5 | 142.9968 | 0.40188
4.5 | 4.6 | 154.7651 | 0.40659
4.6 | 4.7 | 167.9657 | 0.41311
4.7 | 4.8 | 183.3061 | 0.42268
4.8 | 4.9 | 198.3616 | 0.4294
4.9 | 5 | 213.6181 | 0.43468
5 | 5.1 | 228.0517 | 0.43676
5.1 | 5.2 | 243.6299 | 0.43969
5.2 | 5.3 | 260.0695 | 0.4428
5.3 | 5.4 | 275.4567 | 0.44294
5.4 | 5.5 | 298.0169 | 0.45309
5.5 | 5.6 | 312.3141 | 0.44939
5.6 | 5.7 | 330.9634 | 0.45117
5.7 | 5.8 | 347.7444 | 0.44953
5.8 | 5.9 | 370.5327 | 0.45464
5.9 | 6 | 391.3412 | 0.45617
6 | 6.1 | 413.0585 | 0.45781
6.1 | 6.2 | 436.5987 | 0.46049
6.2 | 6.3 | 453.5638 | 0.4556
6.3 | 6.4 | 479.6031 | 0.45918
6.4 | 6.5 | 498.6535 | 0.45539
6.5 | 6.6 | 529.5882 | 0.46166
6.6 | 6.7 | 552.3981 | 0.45999
6.7 | 6.8 | 581.3619 | 0.46275
6.8 | 6.9 | 608.7352 | 0.46347
6.9 | 7 | 632.8354 | 0.46118
7 | 7.1 | 663.3278 | 0.46297
7.1 | 7.2 | 689.5223 | 0.46121
7.2 | 7.3 | 728.7127 | 0.46739
7.3 | 7.4 | 750.9674 | 0.46214
7.4 | 7.5 | 786.4999 | 0.46465
7.5 | 7.6 | 821.0417 | 0.46591
7.6 | 7.7 | 859.6425 | 0.46881
7.7 | 7.8 | 899.2679 | 0.47156
7.8 | 7.9 | 924.9857 | 0.46663
7.9 | 8 | 958.9344 | 0.46562
8 | 8.1 | 998.7621 | 0.467
8.1 | 8.2 | 1043.56 | 0.4701
8.2 | 8.3 | 1074.123 | 0.46638
8.3 | 8.4 | 1116.387 | 0.46742
8.4 | 8.5 | 1161.927 | 0.46932
8.5 | 8.6 | 1194.3182 | 0.46557
8.6 | 8.7 | 1232.8412 | 0.46402
8.7 | 8.8 | 1266.7181 | 0.46052
8.8 | 8.9 | 1307.5178 | 0.45933
8.9 | 9 | 1364.6886 | 0.46343
9 | 9.1 | 1397.8709 | 0.45905
9.1 | 9.2 | 1433.7587 | 0.45549
9.2 | 9.3 | 1469.4565 | 0.45177
9.3 | 9.4 | 1514.2141 | 0.45067
9.4 | 9.5 | 1546.1911 | 0.44566
9.5 | 9.6 | 1569.6042 | 0.43827
9.6 | 9.7 | 1619.4564 | 0.43821
9.7 | 9.8 | 1662.5135 | 0.43609
9.8 | 9.9 | 1682.3953 | 0.42793
9.9 | 10 | 1735.2472 | 0.42813
10 | 10.1 | 1761.3957 | 0.42168
10.1 | 10.2 | 1819.0943 | 0.42268
10.2 | 10.3 | 1831.3319 | 0.41313
10.3 | 10.4 | 1874.8576 | 0.41075
10.4 | 10.5 | 1905.5525 | 0.40555
10.5 | 10.6 | 1916.2049 | 0.39628
10.6 | 10.7 | 1959.0172 | 0.39377
10.7 | 10.8 | 1967.5525 | 0.3845
10.8 | 10.9 | 2005.549 | 0.38114
10.9 | 11 | 2036.099 | 0.37639
11 | 11.1 | 2011.0255 | 0.36171
11.1 | 11.2 | 2038.8573 | 0.3569
11.2 | 11.3 | 2048.3158 | 0.34903
11.3 | 11.4 | 2036.6111 | 0.33791
11.4 | 11.5 | 2036.5314 | 0.32908
11.5 | 11.6 | 2023.964 | 0.31859
11.6 | 11.7 | 2035.0542 | 0.31212
11.7 | 11.8 | 2045.8375 | 0.3058
11.8 | 11.9 | 2055 | 0.29943
11.9 | 12 | 2065 | 0.29336
12 | 12.1 | 2072.7375 | 0.28716
12.1 | 12.2 | 2080 | 0.28108
12.2 | 12.3 | 2090 | 0.27554
12.3 | 12.4 | 2092 | 0.26913
12.4 | 12.5 | 2094 | 0.26293
12.5 | 12.6 | 2096 | 0.25691
12.6 | 12.7 | 2098 | 0.25108
12.7 | 12.8 | 2100 | 0.24543
12.8 | 12.9 | 2100 | 0.23972
12.9 | 13 | 2100 | 0.23419
13 | 13.1 | 2100 | 0.22883
13.1 | 13.2 | 2100 | 0.22363
13.2 | 13.3 | 2100 | 0.21859
13.3 | 13.4 | 2100 | 0.21369
13.4 | 13.5 | 2100 | 0.20894
13.5 | 13.6 | 2100 | 0.20433
13.6 | 13.7 | 2100 | 0.19986
13.7 | 13.8 | 2100 | 0.19552
13.8 | 13.9 | 2100 | 0.1913
13.9 | 14 | 2100 | 0.1872
14 | 14.1 | 2100 | 0.18321
14.1 | 14.2 | 2100 | 0.17934
14.2 | 14.3 | 2100 | 0.17558
14.3 | 14.4 | 2100 | 0.17192
14.4 | 14.5 | 2100 | 0.16837
14.5 | 14.6 | 2100 | 0.16491
14.6 | 14.7 | 2100 | 0.16154
14.7 | 14.8 | 2100 | 0.15827
14.8 | 14.9 | 2100 | 0.15508
14.9 | 15 | 2100 | 0.15198
15 | 15.1 | 2100 | 0.14896
15.1 | 15.2 | 2100 | 0.14602
15.2 | 15.3 | 2100 | 0.14316
15.3 | 15.4 | 2100 | 0.14037
15.4 | 15.5 | 2100 | 0.13765
15.5 | 15.6 | 2100 | 0.135
15.6 | 15.7 | 2100 | 0.13242
15.7 | 15.8 | 2100 | 0.12991
15.8 | 15.9 | 2100 | 0.12746
15.9 | 16 | 2100 | 0.12507
16 | 16.1 | 2100 | 0.12274
16.1 | 16.2 | 2100 | 0.12047
16.2 | 16.3 | 2100 | 0.11825
16.3 | 16.4 | 2100 | 0.11609
16.4 | 16.5 | 2100 | 0.11398
16.5 | 16.6 | 2100 | 0.11192
16.6 | 16.7 | 2100 | 0.10991
16.7 | 16.8 | 2100 | 0.10794
16.8 | 16.9 | 2100 | 0.10603
16.9 | 17 | 2100 | 0.10416
17 | 17.1 | 2100 | 0.10233
17.1 | 17.2 | 2100 | 0.10054
17.2 | 17.3 | 2100 | 0.0988
17.3 | 17.4 | 2100 | 0.097097
17.4 | 17.5 | 2100 | 0.095432
17.5 | 17.6 | 2100 | 0.093806
17.6 | 17.7 | 2100 | 0.092216
17.7 | 17.8 | 2100 | 0.090662
17.8 | 17.9 | 2100 | 0.089142
17.9 | 18 | 2100 | 0.087656
18 | 18.1 | 2100 | 0.086204
18.1 | 18.2 | 2100 | 0.084783
18.2 | 18.3 | 2100 | 0.083393
18.3 | 18.4 | 2100 | 0.082033
18.4 | 18.5 | 2100 | 0.080703
18.5 | 18.6 | 2100 | 0.079401
18.6 | 18.7 | 2100 | 0.078128
18.7 | 18.8 | 2100 | 0.076881
18.8 | 18.9 | 2100 | 0.075661
18.9 | 19 | 2100 | 0.074466
19 | 19.1 | 2100 | 0.073296
19.1 | 19.2 | 2100 | 0.072151
19.2 | 19.3 | 2100 | 0.07103
19.3 | 19.4 | 2100 | 0.069931
19.4 | 19.5 | 2100 | 0.068855
19.5 | 19.6 | 2100 | 0.067801
19.6 | 19.7 | 2100 | 0.066769
19.7 | 19.8 | 2100 | 0.065757
19.8 | 19.9 | 2100 | 0.064766
19.9 | 20 | 2100 | 0.063795
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0