## JAMAN
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S97
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 3.5
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 20
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 11
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 7386
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.1886
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 5.21 | 0.067531
2.7 | 2.8 | 10.51 | 0.12165
2.8 | 2.9 | 15.2 | 0.15774
2.9 | 3 | 20.01 | 0.18691
3 | 3.1 | 25.31 | 0.21356
3.1 | 3.2 | 30.15 | 0.23056
3.2 | 3.3 | 37.1399 | 0.25821
3.3 | 3.4 | 41.6117 | 0.26379
3.4 | 3.5 | 48.2773 | 0.27983
3.5 | 3.6 | 53.9079 | 0.28644
3.6 | 3.7 | 62.462 | 0.305
3.7 | 3.8 | 71.655 | 0.32227
3.8 | 3.9 | 81.5719 | 0.33867
3.9 | 4 | 93.9075 | 0.36065
4 | 4.1 | 104.3908 | 0.37159
4.1 | 4.2 | 116.608 | 0.38544
4.2 | 4.3 | 130.8304 | 0.4023
4.3 | 4.4 | 144.4037 | 0.41377
4.4 | 4.5 | 156.8608 | 0.41951
4.5 | 4.6 | 169.2841 | 0.42322
4.6 | 4.7 | 184.7638 | 0.43244
4.7 | 4.8 | 197.9193 | 0.43429
4.8 | 4.9 | 214.643 | 0.44216
4.9 | 5 | 227.1322 | 0.43982
5 | 5.1 | 243.4215 | 0.44364
5.1 | 5.2 | 259.3734 | 0.44545
5.2 | 5.3 | 273.5061 | 0.44314
5.3 | 5.4 | 288.4182 | 0.44135
5.4 | 5.5 | 305.2672 | 0.44166
5.5 | 5.6 | 321.4439 | 0.44015
5.6 | 5.7 | 338.6062 | 0.43925
5.7 | 5.8 | 353.019 | 0.43427
5.8 | 5.9 | 370.1273 | 0.43217
5.9 | 6 | 389.0664 | 0.43157
6 | 6.1 | 410.2775 | 0.43272
6.1 | 6.2 | 426.3599 | 0.42793
6.2 | 6.3 | 450.7663 | 0.43088
6.3 | 6.4 | 471.7339 | 0.42979
6.4 | 6.5 | 494.7919 | 0.43
6.5 | 6.6 | 515.3613 | 0.42752
6.6 | 6.7 | 536.9103 | 0.42546
6.7 | 6.8 | 562.575 | 0.42613
6.8 | 6.9 | 575.2492 | 0.41679
6.9 | 7 | 602.2586 | 0.41766
7 | 7.1 | 626.2192 | 0.41593
7.1 | 7.2 | 654.1701 | 0.41639
7.2 | 7.3 | 676.9248 | 0.41317
7.3 | 7.4 | 704.3075 | 0.41246
7.4 | 7.5 | 736.6962 | 0.41417
7.5 | 7.6 | 759.1236 | 0.40993
7.6 | 7.7 | 786.8944 | 0.40838
7.7 | 7.8 | 824.4682 | 0.41142
7.8 | 7.9 | 848.5564 | 0.40736
7.9 | 8 | 875.4176 | 0.4045
8 | 8.1 | 910.2682 | 0.40503
8.1 | 8.2 | 945.4549 | 0.40529
8.2 | 8.3 | 983.3373 | 0.4063
8.3 | 8.4 | 1020.6638 | 0.40666
8.4 | 8.5 | 1042.1171 | 0.40056
8.5 | 8.6 | 1068.6723 | 0.39644
8.6 | 8.7 | 1103.1175 | 0.3951
8.7 | 8.8 | 1139.2077 | 0.39412
8.8 | 8.9 | 1160.1242 | 0.38783
8.9 | 9 | 1198.4361 | 0.38728
9 | 9.1 | 1235.3805 | 0.38606
9.1 | 9.2 | 1266.814 | 0.38298
9.2 | 9.3 | 1301.4692 | 0.38076
9.3 | 9.4 | 1341.7245 | 0.38001
9.4 | 9.5 | 1360.0866 | 0.37305
9.5 | 9.6 | 1403.8405 | 0.37302
9.6 | 9.7 | 1438.5938 | 0.37043
9.7 | 9.8 | 1475.3686 | 0.36827
9.8 | 9.9 | 1514.1561 | 0.3665
9.9 | 10 | 1544.3073 | 0.36259
10 | 10.1 | 1571.1803 | 0.35794
10.1 | 10.2 | 1607.297 | 0.3554
10.2 | 10.3 | 1640.7525 | 0.35223
10.3 | 10.4 | 1682.9008 | 0.35086
10.4 | 10.5 | 1709.1727 | 0.34616
10.5 | 10.6 | 1750.3567 | 0.34446
10.6 | 10.7 | 1778.5952 | 0.34021
10.7 | 10.8 | 1813.0279 | 0.33716
10.8 | 10.9 | 1842.0769 | 0.33314
10.9 | 11 | 1879.7366 | 0.33068
11 | 11.1 | 1909.7198 | 0.32687
11.1 | 11.2 | 1942.5674 | 0.32359
11.2 | 11.3 | 1969.6322 | 0.31939
11.3 | 11.4 | 1971.1417 | 0.31122
11.4 | 11.5 | 2025.5013 | 0.31146
11.5 | 11.6 | 2030.8042 | 0.3042
11.6 | 11.7 | 2048.1127 | 0.29893
11.7 | 11.8 | 2053.7132 | 0.29212
11.8 | 11.9 | 2044.6963 | 0.28351
11.9 | 12 | 2054.6678 | 0.27777
12 | 12.1 | 2057.6537 | 0.27128
12.1 | 12.2 | 2070.3378 | 0.26624
12.2 | 12.3 | 2062.2313 | 0.25873
12.3 | 12.4 | 2070.4714 | 0.25348
12.4 | 12.5 | 2085.123 | 0.24914
12.5 | 12.6 | 2055.1667 | 0.23972
12.6 | 12.7 | 2071.5606 | 0.23592
12.7 | 12.8 | 2073.331 | 0.23059
12.8 | 12.9 | 2066.4875 | 0.22449
12.9 | 13 | 2088.7912 | 0.22167
13 | 13.1 | 2100 | 0.21776
13.1 | 13.2 | 2100 | 0.21281
13.2 | 13.3 | 2100 | 0.20801
13.3 | 13.4 | 2100 | 0.20335
13.4 | 13.5 | 2100 | 0.19883
13.5 | 13.6 | 2100 | 0.19445
13.6 | 13.7 | 2100 | 0.19019
13.7 | 13.8 | 2100 | 0.18606
13.8 | 13.9 | 2100 | 0.18204
13.9 | 14 | 2100 | 0.17814
14 | 14.1 | 2100 | 0.17435
14.1 | 14.2 | 2100 | 0.17067
14.2 | 14.3 | 2100 | 0.16709
14.3 | 14.4 | 2100 | 0.1636
14.4 | 14.5 | 2100 | 0.16022
14.5 | 14.6 | 2100 | 0.15693
14.6 | 14.7 | 2100 | 0.15373
14.7 | 14.8 | 2100 | 0.15061
14.8 | 14.9 | 2100 | 0.14758
14.9 | 15 | 2100 | 0.14463
15 | 15.1 | 2100 | 0.14175
15.1 | 15.2 | 2100 | 0.13895
15.2 | 15.3 | 2100 | 0.13623
15.3 | 15.4 | 2100 | 0.13358
15.4 | 15.5 | 2100 | 0.13099
15.5 | 15.6 | 2100 | 0.12847
15.6 | 15.7 | 2100 | 0.12602
15.7 | 15.8 | 2100 | 0.12362
15.8 | 15.9 | 2100 | 0.12129
15.9 | 16 | 2100 | 0.11902
16 | 16.1 | 2100 | 0.1168
16.1 | 16.2 | 2100 | 0.11464
16.2 | 16.3 | 2100 | 0.11253
16.3 | 16.4 | 2100 | 0.11047
16.4 | 16.5 | 2100 | 0.10846
16.5 | 16.6 | 2100 | 0.1065
16.6 | 16.7 | 2100 | 0.10459
16.7 | 16.8 | 2100 | 0.10272
16.8 | 16.9 | 2100 | 0.1009
16.9 | 17 | 2100 | 0.099116
17 | 17.1 | 2100 | 0.097377
17.1 | 17.2 | 2100 | 0.095679
17.2 | 17.3 | 2100 | 0.09402
17.3 | 17.4 | 2100 | 0.092399
17.4 | 17.5 | 2100 | 0.090815
17.5 | 17.6 | 2100 | 0.089267
17.6 | 17.7 | 2100 | 0.087754
17.7 | 17.8 | 2100 | 0.086275
17.8 | 17.9 | 2100 | 0.084829
17.9 | 18 | 2100 | 0.083415
18 | 18.1 | 2100 | 0.082033
18.1 | 18.2 | 2100 | 0.08068
18.2 | 18.3 | 2100 | 0.079358
18.3 | 18.4 | 2100 | 0.078064
18.4 | 18.5 | 2100 | 0.076798
18.5 | 18.6 | 2100 | 0.07556
18.6 | 18.7 | 2100 | 0.074347
18.7 | 18.8 | 2100 | 0.073161
18.8 | 18.9 | 2100 | 0.072
18.9 | 19 | 2100 | 0.070863
19 | 19.1 | 2100 | 0.06975
19.1 | 19.2 | 2100 | 0.06866
19.2 | 19.3 | 2100 | 0.067593
19.3 | 19.4 | 2100 | 0.066548
19.4 | 19.5 | 2100 | 0.065524
19.5 | 19.6 | 2100 | 0.064521
19.6 | 19.7 | 2100 | 0.063538
19.7 | 19.8 | 2100 | 0.062576
19.8 | 19.9 | 2100 | 0.061632
19.9 | 20 | 2100 | 0.060708
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0