## WEL_MOD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S97
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 3.5
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 20
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 11
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 7386
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.1579
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 28 | 0.2198
3 | 3.1 | 33 | 0.23551
3.1 | 3.2 | 37.6386 | 0.24493
3.2 | 3.3 | 45.4772 | 0.27059
3.3 | 3.4 | 51.9696 | 0.28346
3.4 | 3.5 | 58.158 | 0.29151
3.5 | 3.6 | 64.4092 | 0.29737
3.6 | 3.7 | 73.7988 | 0.31452
3.7 | 3.8 | 84.5789 | 0.33344
3.8 | 3.9 | 96.9125 | 0.35412
3.9 | 4 | 107.6176 | 0.36516
4 | 4.1 | 118.9236 | 0.37538
4.1 | 4.2 | 129.4639 | 0.3808
4.2 | 4.3 | 141.8513 | 0.38943
4.3 | 4.4 | 154.1709 | 0.39565
4.4 | 4.5 | 166.792 | 0.40073
4.5 | 4.6 | 183.2721 | 0.41281
4.6 | 4.7 | 197.2186 | 0.41704
4.7 | 4.8 | 209.8659 | 0.41716
4.8 | 4.9 | 225.6072 | 0.42208
4.9 | 5 | 243.0497 | 0.42848
5 | 5.1 | 256.9735 | 0.42739
5.1 | 5.2 | 271.7681 | 0.42689
5.2 | 5.3 | 289.4845 | 0.42993
5.3 | 5.4 | 301.7079 | 0.42408
5.4 | 5.5 | 320.2615 | 0.42647
5.5 | 5.6 | 340.0324 | 0.42938
5.6 | 5.7 | 357.9573 | 0.42904
5.7 | 5.8 | 375.6556 | 0.42774
5.8 | 5.9 | 394.5191 | 0.42713
5.9 | 6 | 414.5033 | 0.42706
6 | 6.1 | 436.5813 | 0.42839
6.1 | 6.2 | 454.0526 | 0.42465
6.2 | 6.3 | 475.642 | 0.42432
6.3 | 6.4 | 498.0132 | 0.42408
6.4 | 6.5 | 520.4503 | 0.42335
6.5 | 6.6 | 544.7887 | 0.4236
6.6 | 6.7 | 563.677 | 0.41923
6.7 | 6.8 | 590.6131 | 0.42044
6.8 | 6.9 | 609.0635 | 0.41526
6.9 | 7 | 634.5446 | 0.41461
7 | 7.1 | 658.9897 | 0.41289
7.1 | 7.2 | 676.7364 | 0.40682
7.2 | 7.3 | 711.1827 | 0.41043
7.3 | 7.4 | 737.4279 | 0.40878
7.4 | 7.5 | 768.287 | 0.40929
7.5 | 7.6 | 794.3207 | 0.40689
7.6 | 7.7 | 825.7919 | 0.40695
7.7 | 7.8 | 850.3531 | 0.40334
7.8 | 7.9 | 885.7177 | 0.40455
7.9 | 8 | 910.885 | 0.40083
8 | 8.1 | 944.9545 | 0.40079
8.1 | 8.2 | 979.7572 | 0.40071
8.2 | 8.3 | 1019.014 | 0.40206
8.3 | 8.4 | 1061.5264 | 0.40423
8.4 | 8.5 | 1093.743 | 0.40213
8.5 | 8.6 | 1130.0057 | 0.4013
8.6 | 8.7 | 1166.5412 | 0.40031
8.7 | 8.8 | 1204.2095 | 0.39947
8.8 | 8.9 | 1241.5713 | 0.39828
8.9 | 9 | 1285.7217 | 0.399
9 | 9.1 | 1324.3011 | 0.39772
9.1 | 9.2 | 1347.9673 | 0.3919
9.2 | 9.3 | 1384.2572 | 0.38975
9.3 | 9.4 | 1423.6211 | 0.38831
9.4 | 9.5 | 1465.032 | 0.38724
9.5 | 9.6 | 1493.6958 | 0.38273
9.6 | 9.7 | 1520.9462 | 0.37791
9.7 | 9.8 | 1546.6587 | 0.37277
9.8 | 9.9 | 1609.4965 | 0.37639
9.9 | 10 | 1645.5586 | 0.37351
10 | 10.1 | 1678.6993 | 0.36993
10.1 | 10.2 | 1719.0391 | 0.36789
10.2 | 10.3 | 1737.7831 | 0.36128
10.3 | 10.4 | 1764.6274 | 0.35648
10.4 | 10.5 | 1811.0984 | 0.35561
10.5 | 10.6 | 1854.8544 | 0.35409
10.6 | 10.7 | 1873.0488 | 0.34772
10.7 | 10.8 | 1911.6159 | 0.3452
10.8 | 10.9 | 1937.8011 | 0.34047
10.9 | 11 | 1962.9801 | 0.33566
11 | 11.1 | 1982.9364 | 0.33007
11.1 | 11.2 | 2002.7018 | 0.32459
11.2 | 11.3 | 2022.5495 | 0.31925
11.3 | 11.4 | 2053.406 | 0.31574
11.4 | 11.5 | 2037.725 | 0.3053
11.5 | 11.6 | 2079.769 | 0.30367
11.6 | 11.7 | 2094.7288 | 0.29815
11.7 | 11.8 | 2090.5196 | 0.29011
11.8 | 11.9 | 2099.9147 | 0.28419
11.9 | 12 | 2110.7818 | 0.27864
12 | 12.1 | 2131.776 | 0.27454
12.1 | 12.2 | 2135.4278 | 0.26836
12.2 | 12.3 | 2134.075 | 0.26175
12.3 | 12.4 | 2135.875 | 0.25574
12.4 | 12.5 | 2132.1933 | 0.24927
12.5 | 12.6 | 2133.6 | 0.24359
12.6 | 12.7 | 2134 | 0.23797
12.7 | 12.8 | 2134.86 | 0.23257
12.8 | 12.9 | 2136 | 0.22736
12.9 | 13 | 2138.3 | 0.22244
13 | 13.1 | 2138.3 | 0.21742
13.1 | 13.2 | 2138.3 | 0.21255
13.2 | 13.3 | 2138.3 | 0.20783
13.3 | 13.4 | 2138.3 | 0.20324
13.4 | 13.5 | 2138.3 | 0.19879
13.5 | 13.6 | 2138.3 | 0.19447
13.6 | 13.7 | 2138.3 | 0.19027
13.7 | 13.8 | 2138.3 | 0.1862
13.8 | 13.9 | 2138.3 | 0.18224
13.9 | 14 | 2138.3 | 0.17839
14 | 14.1 | 2138.3 | 0.17464
14.1 | 14.2 | 2138.3 | 0.17101
14.2 | 14.3 | 2138.3 | 0.16747
14.3 | 14.4 | 2138.3 | 0.16403
14.4 | 14.5 | 2138.3 | 0.16068
14.5 | 14.6 | 2138.3 | 0.15742
14.6 | 14.7 | 2138.3 | 0.15425
14.7 | 14.8 | 2138.3 | 0.15117
14.8 | 14.9 | 2138.3 | 0.14816
14.9 | 15 | 2138.3 | 0.14524
15 | 15.1 | 2138.3 | 0.14239
15.1 | 15.2 | 2138.3 | 0.13962
15.2 | 15.3 | 2138.3 | 0.13692
15.3 | 15.4 | 2138.3 | 0.13428
15.4 | 15.5 | 2138.3 | 0.13172
15.5 | 15.6 | 2138.3 | 0.12922
15.6 | 15.7 | 2138.3 | 0.12678
15.7 | 15.8 | 2138.3 | 0.1244
15.8 | 15.9 | 2138.3 | 0.12208
15.9 | 16 | 2138.3 | 0.11982
16 | 16.1 | 2138.3 | 0.11762
16.1 | 16.2 | 2138.3 | 0.11547
16.2 | 16.3 | 2138.3 | 0.11337
16.3 | 16.4 | 2138.3 | 0.11132
16.4 | 16.5 | 2138.3 | 0.10932
16.5 | 16.6 | 2138.3 | 0.10737
16.6 | 16.7 | 2138.3 | 0.10546
16.7 | 16.8 | 2138.3 | 0.1036
16.8 | 16.9 | 2138.3 | 0.10178
16.9 | 17 | 2138.3 | 0.10001
17 | 17.1 | 2138.3 | 0.098273
17.1 | 17.2 | 2138.3 | 0.096578
17.2 | 17.3 | 2138.3 | 0.094923
17.3 | 17.4 | 2138.3 | 0.093305
17.4 | 17.5 | 2138.3 | 0.091723
17.5 | 17.6 | 2138.3 | 0.090178
17.6 | 17.7 | 2138.3 | 0.088666
17.7 | 17.8 | 2138.3 | 0.087188
17.8 | 17.9 | 2138.3 | 0.085743
17.9 | 18 | 2138.3 | 0.08433
18 | 18.1 | 2138.3 | 0.082948
18.1 | 18.2 | 2138.3 | 0.081595
18.2 | 18.3 | 2138.3 | 0.080272
18.3 | 18.4 | 2138.3 | 0.078977
18.4 | 18.5 | 2138.3 | 0.07771
18.5 | 18.6 | 2138.3 | 0.07647
18.6 | 18.7 | 2138.3 | 0.075257
18.7 | 18.8 | 2138.3 | 0.074068
18.8 | 18.9 | 2138.3 | 0.072905
18.9 | 19 | 2138.3 | 0.071766
19 | 19.1 | 2138.3 | 0.07065
19.1 | 19.2 | 2138.3 | 0.069558
19.2 | 19.3 | 2138.3 | 0.068488
19.3 | 19.4 | 2138.3 | 0.06744
19.4 | 19.5 | 2138.3 | 0.066413
19.5 | 19.6 | 2138.3 | 0.065406
19.6 | 19.7 | 2138.3 | 0.06442
19.7 | 19.8 | 2138.3 | 0.063454
19.8 | 19.9 | 2138.3 | 0.062507
19.9 | 20 | 2138.3 | 0.003
21 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0