## BHE2_STD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S97
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 3.5
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 20
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 11
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 6082
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.1868
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 0 | 0
3 | 3.1 | 1 | 0.010262
3.1 | 3.2 | 2 | 0.018602
3.2 | 3.3 | 6 | 0.050735
3.3 | 3.4 | 12 | 0.092522
3.4 | 3.5 | 18 | 0.12689
3.5 | 3.6 | 28 | 0.18095
3.6 | 3.7 | 36 | 0.2138
3.7 | 3.8 | 45 | 0.24616
3.8 | 3.9 | 56 | 0.28278
3.9 | 4 | 65 | 0.30362
4 | 4.1 | 74 | 0.32037
4.1 | 4.2 | 84 | 0.3377
4.2 | 4.3 | 94 | 0.35155
4.3 | 4.4 | 105 | 0.36592
4.4 | 4.5 | 119.2457 | 0.38787
4.5 | 4.6 | 128 | 0.38921
4.6 | 4.7 | 144.4031 | 0.41106
4.7 | 4.8 | 160.598 | 0.4286
4.8 | 4.9 | 178.6835 | 0.44768
4.9 | 5 | 190.3415 | 0.44828
5 | 5.1 | 208.9658 | 0.4632
5.1 | 5.2 | 227.5372 | 0.47528
5.2 | 5.3 | 244.0424 | 0.48091
5.3 | 5.4 | 259.025 | 0.48208
5.4 | 5.5 | 282.2597 | 0.49668
5.5 | 5.6 | 292.7031 | 0.48747
5.6 | 5.7 | 322.2063 | 0.50837
5.7 | 5.8 | 341.212 | 0.51051
5.8 | 5.9 | 359.8 | 0.51096
5.9 | 6 | 382.8672 | 0.51653
6 | 6.1 | 390.0115 | 0.5003
6.1 | 6.2 | 420.1545 | 0.51289
6.2 | 6.3 | 431.7236 | 0.50192
6.3 | 6.4 | 448.2685 | 0.49673
6.4 | 6.5 | 477.8564 | 0.50508
6.5 | 6.6 | 482.75 | 0.48707
6.6 | 6.7 | 497.4638 | 0.47944
6.7 | 6.8 | 510.4102 | 0.47022
6.8 | 6.9 | 536.1471 | 0.47246
6.9 | 7 | 556.6533 | 0.46951
7 | 7.1 | 576.673 | 0.46585
7.1 | 7.2 | 600.4321 | 0.46483
7.2 | 7.3 | 611.068 | 0.45363
7.3 | 7.4 | 631 | 0.44943
7.4 | 7.5 | 653.233 | 0.44666
7.5 | 7.6 | 669 | 0.43939
7.6 | 7.7 | 686 | 0.433
7.7 | 7.8 | 708.2561 | 0.42986
7.8 | 7.9 | 728 | 0.42506
7.9 | 8 | 747 | 0.4198
8 | 8.1 | 771 | 0.41724
8.1 | 8.2 | 791 | 0.41241
8.2 | 8.3 | 825 | 0.41459
8.3 | 8.4 | 850 | 0.4119
8.4 | 8.5 | 868 | 0.40578
8.5 | 8.6 | 895 | 0.40381
8.6 | 8.7 | 915 | 0.39859
8.7 | 8.8 | 944 | 0.39721
8.8 | 8.9 | 964 | 0.39195
8.9 | 9 | 986 | 0.38754
9 | 9.1 | 1002 | 0.38084
9.1 | 9.2 | 1024 | 0.37651
9.2 | 9.3 | 1042 | 0.37077
9.3 | 9.4 | 1066.664 | 0.36744
9.4 | 9.5 | 1068.2476 | 0.35636
9.5 | 9.6 | 1088.307 | 0.35171
9.6 | 9.7 | 1128.3452 | 0.35337
9.7 | 9.8 | 1181.4489 | 0.35868
9.8 | 9.9 | 1200.7143 | 0.35348
9.9 | 10 | 1213.1696 | 0.34644
10 | 10.1 | 1247.5083 | 0.34566
10.1 | 10.2 | 1273.6316 | 0.34252
10.2 | 10.3 | 1284.6737 | 0.33543
10.3 | 10.4 | 1310 | 0.33217
10.4 | 10.5 | 1337 | 0.32933
10.5 | 10.6 | 1364 | 0.32648
10.6 | 10.7 | 1391.4206 | 0.3237
10.7 | 10.8 | 1418 | 0.32072
10.8 | 10.9 | 1444 | 0.31762
10.9 | 11 | 1470 | 0.31452
11 | 11.1 | 1490.6652 | 0.31032
11.1 | 11.2 | 1510 | 0.30592
11.2 | 11.3 | 1534 | 0.30254
11.3 | 11.4 | 1557 | 0.29899
11.4 | 11.5 | 1578 | 0.29512
11.5 | 11.6 | 1598 | 0.29113
11.6 | 11.7 | 1615 | 0.28668
11.7 | 11.8 | 1637 | 0.2832
11.8 | 11.9 | 1654 | 0.27893
11.9 | 12 | 1668 | 0.27426
12 | 12.1 | 1678 | 0.26906
12.1 | 12.2 | 1691 | 0.26448
12.2 | 12.3 | 1708 | 0.26062
12.3 | 12.4 | 1732 | 0.25789
12.4 | 12.5 | 1762 | 0.25606
12.5 | 12.6 | 1784 | 0.25309
12.6 | 12.7 | 1846.45 | 0.25576
12.7 | 12.8 | 1852.7 | 0.25061
12.8 | 12.9 | 1883 | 0.24879
12.9 | 13 | 1908.5 | 0.24634
13 | 13.1 | 1934 | 0.24391
13.1 | 13.2 | 1959.5 | 0.24151
13.2 | 13.3 | 1985 | 0.23914
13.3 | 13.4 | 2001.4286 | 0.23572
13.4 | 13.5 | 2017.8571 | 0.23237
13.5 | 13.6 | 2034.2857 | 0.2291
13.6 | 13.7 | 2050.7143 | 0.22589
13.7 | 13.8 | 2067.1429 | 0.22275
13.8 | 13.9 | 2083.5714 | 0.21967
13.9 | 14 | 2100 | 0.21666
14 | 14.1 | 2100 | 0.21205
14.1 | 14.2 | 2100 | 0.20757
14.2 | 14.3 | 2100 | 0.20322
14.3 | 14.4 | 2100 | 0.19898
14.4 | 14.5 | 2100 | 0.19487
14.5 | 14.6 | 2100 | 0.19086
14.6 | 14.7 | 2100 | 0.18697
14.7 | 14.8 | 2100 | 0.18318
14.8 | 14.9 | 2100 | 0.17949
14.9 | 15 | 2100 | 0.1759
15 | 15.1 | 2100 | 0.17241
15.1 | 15.2 | 2100 | 0.169
15.2 | 15.3 | 2100 | 0.16569
15.3 | 15.4 | 2100 | 0.16246
15.4 | 15.5 | 2100 | 0.15932
15.5 | 15.6 | 2100 | 0.15625
15.6 | 15.7 | 2100 | 0.15327
15.7 | 15.8 | 2100 | 0.15036
15.8 | 15.9 | 2100 | 0.14752
15.9 | 16 | 2100 | 0.14476
16 | 16.1 | 2100 | 0.14206
16.1 | 16.2 | 2100 | 0.13943
16.2 | 16.3 | 2100 | 0.13686
16.3 | 16.4 | 2100 | 0.13436
16.4 | 16.5 | 2100 | 0.13191
16.5 | 16.6 | 2100 | 0.12953
16.6 | 16.7 | 2100 | 0.1272
16.7 | 16.8 | 2100 | 0.12493
16.8 | 16.9 | 2100 | 0.12271
16.9 | 17 | 2100 | 0.12055
17 | 17.1 | 2100 | 0.11843
17.1 | 17.2 | 2100 | 0.11637
17.2 | 17.3 | 2100 | 0.11435
17.3 | 17.4 | 2100 | 0.11238
17.4 | 17.5 | 2100 | 0.11045
17.5 | 17.6 | 2100 | 0.10857
17.6 | 17.7 | 2100 | 0.10673
17.7 | 17.8 | 2100 | 0.10493
17.8 | 17.9 | 2100 | 0.10317
17.9 | 18 | 2100 | 0.10145
18 | 18.1 | 2100 | 0.099772
18.1 | 18.2 | 2100 | 0.098127
18.2 | 18.3 | 2100 | 0.096519
18.3 | 18.4 | 2100 | 0.094945
18.4 | 18.5 | 2100 | 0.093405
18.5 | 18.6 | 2100 | 0.091899
18.6 | 18.7 | 2100 | 0.090425
18.7 | 18.8 | 2100 | 0.088982
18.8 | 18.9 | 2100 | 0.087569
18.9 | 19 | 2100 | 0.086187
19 | 19.1 | 2100 | 0.084833
19.1 | 19.2 | 2100 | 0.083507
19.2 | 19.3 | 2100 | 0.082209
19.3 | 19.4 | 2100 | 0.080938
19.4 | 19.5 | 2100 | 0.079693
19.5 | 19.6 | 2100 | 0.078473
19.6 | 19.7 | 2100 | 0.077278
19.7 | 19.8 | 2100 | 0.076107
19.8 | 19.9 | 2100 | 0.07496
19.9 | 20 | 2100 | 0.073836
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0