## XXXX_STD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S97
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 3.5
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 20
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 11
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 7386
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.1061
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 1.03 | 0.011487
2.8 | 2.9 | 4.15 | 0.041656
2.9 | 3 | 7.18 | 0.065101
3 | 3.1 | 15.26 | 0.1254
3.1 | 3.2 | 21.03 | 0.15711
3.2 | 3.3 | 32.23 | 0.21956
3.3 | 3.4 | 40.6901 | 0.25344
3.4 | 3.5 | 49.4695 | 0.28246
3.5 | 3.6 | 55.2824 | 0.29007
3.6 | 3.7 | 63.26 | 0.30574
3.7 | 3.8 | 74.5708 | 0.33269
3.8 | 3.9 | 86.4239 | 0.35667
3.9 | 4 | 94.3244 | 0.3608
4 | 4.1 | 108.0834 | 0.38391
4.1 | 4.2 | 118.9282 | 0.39297
4.2 | 4.3 | 127.3566 | 0.39214
4.3 | 4.4 | 138.1065 | 0.3969
4.4 | 4.5 | 154.8859 | 0.4161
4.5 | 4.6 | 168.8159 | 0.42459
4.6 | 4.7 | 178.0683 | 0.41987
4.7 | 4.8 | 193.8507 | 0.42911
4.8 | 4.9 | 209.1562 | 0.43522
4.9 | 5 | 224.5323 | 0.43974
5 | 5.1 | 240.4568 | 0.44376
5.1 | 5.2 | 257.404 | 0.44816
5.2 | 5.3 | 267.8566 | 0.44045
5.3 | 5.4 | 284.6562 | 0.44255
5.4 | 5.5 | 299.9522 | 0.44136
5.5 | 5.6 | 315.23 | 0.43943
5.6 | 5.7 | 334.0901 | 0.44164
5.7 | 5.8 | 350.9934 | 0.44039
5.8 | 5.9 | 370.4922 | 0.44162
5.9 | 6 | 388.1752 | 0.43995
6 | 6.1 | 403.387 | 0.43507
6.1 | 6.2 | 428.823 | 0.44048
6.2 | 6.3 | 447.3378 | 0.43797
6.3 | 6.4 | 466.7346 | 0.43587
6.4 | 6.5 | 487.9173 | 0.43494
6.5 | 6.6 | 509.3595 | 0.43373
6.6 | 6.7 | 532.3909 | 0.43334
6.7 | 6.8 | 547.4002 | 0.42619
6.8 | 6.9 | 576.6558 | 0.42973
6.9 | 7 | 586.7512 | 0.41878
7 | 7.1 | 614.8262 | 0.42054
7.1 | 7.2 | 631.3481 | 0.41409
7.2 | 7.3 | 660.3581 | 0.41556
7.3 | 7.4 | 687.3759 | 0.41527
7.4 | 7.5 | 715.3313 | 0.4151
7.5 | 7.6 | 738.5792 | 0.41189
7.6 | 7.7 | 760.2279 | 0.40766
7.7 | 7.8 | 800.0545 | 0.41273
7.8 | 7.9 | 818.0974 | 0.40621
7.9 | 8 | 858.1533 | 0.41032
8 | 8.1 | 894.7193 | 0.41215
8.1 | 8.2 | 904.547 | 0.40162
8.2 | 8.3 | 930.23 | 0.39827
8.3 | 8.4 | 965.26 | 0.39869
8.4 | 8.5 | 981.23 | 0.39115
8.5 | 8.6 | 1014.23 | 0.39036
8.6 | 8.7 | 1055.03 | 0.39222
8.7 | 8.8 | 1078.23 | 0.38734
8.8 | 8.9 | 1110.03 | 0.38547
8.9 | 9 | 1140.03 | 0.38284
9 | 9.1 | 1185.16 | 0.38502
9.1 | 9.2 | 1196.26 | 0.37609
9.2 | 9.3 | 1225.23 | 0.3729
9.3 | 9.4 | 1279.18 | 0.37703
9.4 | 9.5 | 1350.16 | 0.38551
9.5 | 9.6 | 1366.43 | 0.37809
9.6 | 9.7 | 1408.03 | 0.37768
9.7 | 9.8 | 1449.63 | 0.37706
9.8 | 9.9 | 1491.23 | 0.37624
9.9 | 10 | 1515.23 | 0.37094
10 | 10.1 | 1550.15 | 0.36833
10.1 | 10.2 | 1571.13 | 0.36244
10.2 | 10.3 | 1589.29 | 0.35606
10.3 | 10.4 | 1601.287 | 0.34849
10.4 | 10.5 | 1624.0883 | 0.34345
10.5 | 10.6 | 1647.4322 | 0.33862
10.6 | 10.7 | 1700.698 | 0.33986
10.7 | 10.8 | 1725.32 | 0.33529
10.8 | 10.9 | 1775.16 | 0.33557
10.9 | 11 | 1858.8452 | 0.34189
11 | 11.1 | 1875.8041 | 0.33577
11.1 | 11.2 | 1912.1251 | 0.33319
11.2 | 11.3 | 1938.6735 | 0.32892
11.3 | 11.4 | 1960.9091 | 0.32402
11.4 | 11.5 | 2007.4987 | 0.32314
11.5 | 11.6 | 2020.9726 | 0.31697
11.6 | 11.7 | 2026.7435 | 0.30979
11.7 | 11.8 | 2060.8017 | 0.30706
11.8 | 11.9 | 2066.1425 | 0.30016
11.9 | 12 | 2090.6809 | 0.29619
12 | 12.1 | 2098.8286 | 0.29003
12.1 | 12.2 | 2100 | 0.28312
12.2 | 12.3 | 2100 | 0.27627
12.3 | 12.4 | 2100 | 0.26964
12.4 | 12.5 | 2100 | 0.26322
12.5 | 12.6 | 2100 | 0.257
12.6 | 12.7 | 2100 | 0.25098
12.7 | 12.8 | 2100 | 0.24514
12.8 | 12.9 | 2100 | 0.23948
12.9 | 13 | 2100 | 0.234
13 | 13.1 | 2100 | 0.22868
13.1 | 13.2 | 2100 | 0.22352
13.2 | 13.3 | 2100 | 0.21852
13.3 | 13.4 | 2100 | 0.21366
13.4 | 13.5 | 2100 | 0.20895
13.5 | 13.6 | 2100 | 0.20438
13.6 | 13.7 | 2100 | 0.19993
13.7 | 13.8 | 2100 | 0.19562
13.8 | 13.9 | 2100 | 0.19143
13.9 | 14 | 2100 | 0.18735
14 | 14.1 | 2100 | 0.1834
14.1 | 14.2 | 2100 | 0.17955
14.2 | 14.3 | 2100 | 0.17581
14.3 | 14.4 | 2100 | 0.17217
14.4 | 14.5 | 2100 | 0.16863
14.5 | 14.6 | 2100 | 0.16519
14.6 | 14.7 | 2100 | 0.16184
14.7 | 14.8 | 2100 | 0.15858
14.8 | 14.9 | 2100 | 0.15541
14.9 | 15 | 2100 | 0.15233
15 | 15.1 | 2100 | 0.14932
15.1 | 15.2 | 2100 | 0.14639
15.2 | 15.3 | 2100 | 0.14354
15.3 | 15.4 | 2100 | 0.14076
15.4 | 15.5 | 2100 | 0.13805
15.5 | 15.6 | 2100 | 0.13542
15.6 | 15.7 | 2100 | 0.13285
15.7 | 15.8 | 2100 | 0.13034
15.8 | 15.9 | 2100 | 0.1279
15.9 | 16 | 2100 | 0.12551
16 | 16.1 | 2100 | 0.12319
16.1 | 16.2 | 2100 | 0.12092
16.2 | 16.3 | 2100 | 0.11871
16.3 | 16.4 | 2100 | 0.11655
16.4 | 16.5 | 2100 | 0.11444
16.5 | 16.6 | 2100 | 0.11239
16.6 | 16.7 | 2100 | 0.11038
16.7 | 16.8 | 2100 | 0.10842
16.8 | 16.9 | 2100 | 0.10651
16.9 | 17 | 2100 | 0.10464
17 | 17.1 | 2100 | 0.10282
17.1 | 17.2 | 2100 | 0.10103
17.2 | 17.3 | 2100 | 0.09929
17.3 | 17.4 | 2100 | 0.097588
17.4 | 17.5 | 2100 | 0.095925
17.5 | 17.6 | 2100 | 0.094299
17.6 | 17.7 | 2100 | 0.09271
17.7 | 17.8 | 2100 | 0.091156
17.8 | 17.9 | 2100 | 0.089637
17.9 | 18 | 2100 | 0.088151
18 | 18.1 | 2100 | 0.086698
18.1 | 18.2 | 2100 | 0.085277
18.2 | 18.3 | 2100 | 0.083887
18.3 | 18.4 | 2100 | 0.082526
18.4 | 18.5 | 2100 | 0.081195
18.5 | 18.6 | 2100 | 0.079893
18.6 | 18.7 | 2100 | 0.078618
18.7 | 18.8 | 2100 | 0.07737
18.8 | 18.9 | 2100 | 0.076148
18.9 | 19 | 2100 | 0.074952
19 | 19.1 | 2100 | 0.073781
19.1 | 19.2 | 2100 | 0.072634
19.2 | 19.3 | 2100 | 0.071511
19.3 | 19.4 | 2100 | 0.070411
19.4 | 19.5 | 2100 | 0.069333
19.5 | 19.6 | 2100 | 0.068277
19.6 | 19.7 | 2100 | 0.067243
19.7 | 19.8 | 2100 | 0.066229
19.8 | 19.9 | 2100 | 0.065236
19.9 | 20 | 0 | 0
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0