## XXXX_STD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S97
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 3
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 20
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 11
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 7386
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.1104
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 2 | 0.031214
2.6 | 2.7 | 5 | 0.069373
2.7 | 2.8 | 10 | 0.12389
2.8 | 2.9 | 15 | 0.16663
2.9 | 3 | 21 | 0.20997
3 | 3.1 | 27 | 0.24386
3.1 | 3.2 | 34 | 0.27831
3.2 | 3.3 | 41 | 0.30512
3.3 | 3.4 | 47.6172 | 0.32312
3.4 | 3.5 | 55.0574 | 0.3416
3.5 | 3.6 | 64.4645 | 0.36665
3.6 | 3.7 | 73.9081 | 0.3863
3.7 | 3.8 | 83.827 | 0.40357
3.8 | 3.9 | 95.3718 | 0.42385
3.9 | 4 | 109.5587 | 0.4504
4 | 4.1 | 121.6838 | 0.46365
4.1 | 4.2 | 133.1924 | 0.47127
4.2 | 4.3 | 146.7103 | 0.4829
4.3 | 4.4 | 161.0372 | 0.49393
4.4 | 4.5 | 174.9648 | 0.50088
4.5 | 4.6 | 190.1913 | 0.50897
4.6 | 4.7 | 204.0547 | 0.51123
4.7 | 4.8 | 220.2033 | 0.51722
4.8 | 4.9 | 235.7668 | 0.51988
4.9 | 5 | 252.2535 | 0.52287
5 | 5.1 | 270.3755 | 0.52747
5.1 | 5.2 | 288.3654 | 0.53012
5.2 | 5.3 | 304.5388 | 0.52817
5.3 | 5.4 | 322.0452 | 0.52751
5.4 | 5.5 | 343.9537 | 0.53267
5.5 | 5.6 | 363.6975 | 0.53308
5.6 | 5.7 | 381.9395 | 0.53036
5.7 | 5.8 | 403.8426 | 0.53178
5.8 | 5.9 | 424.1558 | 0.53013
5.9 | 6 | 445.7293 | 0.52924
6 | 6.1 | 469.0821 | 0.52959
6.1 | 6.2 | 490.3641 | 0.52683
6.2 | 6.3 | 514.6367 | 0.52658
6.3 | 6.4 | 538.0601 | 0.52475
6.4 | 6.5 | 562.194 | 0.52298
6.5 | 6.6 | 588.4216 | 0.5225
6.6 | 6.7 | 612.7658 | 0.51976
6.7 | 6.8 | 638.4743 | 0.51768
6.8 | 6.9 | 663.6423 | 0.51469
6.9 | 7 | 691.4882 | 0.51331
7 | 7.1 | 720.4775 | 0.51223
7.1 | 7.2 | 750.0629 | 0.51105
7.2 | 7.3 | 780.5575 | 0.50997
7.3 | 7.4 | 812.0598 | 0.50905
7.4 | 7.5 | 842.8631 | 0.50723
7.5 | 7.6 | 875.4616 | 0.50605
7.6 | 7.7 | 909.394 | 0.50519
7.7 | 7.8 | 941.6428 | 0.50299
7.8 | 7.9 | 977.7627 | 0.50245
7.9 | 8 | 1012.0974 | 0.50059
8 | 8.1 | 1051.1243 | 0.50064
8.1 | 8.2 | 1086.2753 | 0.49846
8.2 | 8.3 | 1125.4695 | 0.49778
8.3 | 8.4 | 1162.2393 | 0.49568
8.4 | 8.5 | 1201.9625 | 0.49453
8.5 | 8.6 | 1236.9188 | 0.49116
8.6 | 8.7 | 1275.6698 | 0.48908
8.7 | 8.8 | 1314.1655 | 0.48667
8.8 | 8.9 | 1350.7316 | 0.48335
8.9 | 9 | 1388.0663 | 0.48015
9 | 9.1 | 1423.2392 | 0.47609
9.1 | 9.2 | 1461.5004 | 0.47295
9.2 | 9.3 | 1498.1117 | 0.46916
9.3 | 9.4 | 1531.8429 | 0.46442
9.4 | 9.5 | 1565.1074 | 0.45952
9.5 | 9.6 | 1603.4609 | 0.45607
9.6 | 9.7 | 1637.5664 | 0.45136
9.7 | 9.8 | 1674.2919 | 0.44736
9.8 | 9.9 | 1705.6244 | 0.44192
9.9 | 10 | 1710.986 | 0.43001
10 | 10.1 | 1744.8597 | 0.4255
10.1 | 10.2 | 1774.5039 | 0.42
10.2 | 10.3 | 1805.3981 | 0.41487
10.3 | 10.4 | 1832.9407 | 0.40905
10.4 | 10.5 | 1859.1783 | 0.40305
10.5 | 10.6 | 1883.2155 | 0.39671
10.6 | 10.7 | 1908.7852 | 0.39082
10.7 | 10.8 | 1929.4199 | 0.38408
10.8 | 10.9 | 1947.1109 | 0.37693
10.9 | 11 | 1966.4635 | 0.37029
11 | 11.1 | 1984.0506 | 0.36351
11.1 | 11.2 | 1999.1105 | 0.35646
11.2 | 11.3 | 2014.3324 | 0.34964
11.3 | 11.4 | 2024.2304 | 0.34211
11.4 | 11.5 | 2035.6678 | 0.33507
11.5 | 11.6 | 2040 | 0.3271
11.6 | 11.7 | 2043.375 | 0.31924
11.7 | 11.8 | 2046.75 | 0.31164
11.8 | 11.9 | 2050.125 | 0.30428
11.9 | 12 | 2053.5 | 0.29716
12 | 12.1 | 2056.875 | 0.29027
12.1 | 12.2 | 2060.25 | 0.2836
12.2 | 12.3 | 2063.625 | 0.27714
12.3 | 12.4 | 2067 | 0.27087
12.4 | 12.5 | 2067 | 0.26437
12.5 | 12.6 | 2067 | 0.25808
12.6 | 12.7 | 2067 | 0.25198
12.7 | 12.8 | 2067 | 0.24608
12.8 | 12.9 | 2067 | 0.24035
12.9 | 13 | 2067 | 0.23481
13 | 13.1 | 2067 | 0.22943
13.1 | 13.2 | 2067 | 0.22422
13.2 | 13.3 | 2067 | 0.21916
13.3 | 13.4 | 2067 | 0.21425
13.4 | 13.5 | 2067 | 0.20949
13.5 | 13.6 | 2067 | 0.20487
13.6 | 13.7 | 2067 | 0.20038
13.7 | 13.8 | 2067 | 0.19603
13.8 | 13.9 | 2067 | 0.1918
13.9 | 14 | 2067 | 0.18769
14 | 14.1 | 2067 | 0.1837
14.1 | 14.2 | 2067 | 0.17981
14.2 | 14.3 | 2067 | 0.17604
14.3 | 14.4 | 2067 | 0.17237
14.4 | 14.5 | 2067 | 0.16881
14.5 | 14.6 | 2067 | 0.16534
14.6 | 14.7 | 2067 | 0.16197
14.7 | 14.8 | 2067 | 0.15868
14.8 | 14.9 | 2067 | 0.15549
14.9 | 15 | 2067 | 0.15238
15 | 15.1 | 2067 | 0.14935
15.1 | 15.2 | 2067 | 0.1464
15.2 | 15.3 | 2067 | 0.14353
15.3 | 15.4 | 2067 | 0.14074
15.4 | 15.5 | 2067 | 0.13801
15.5 | 15.6 | 2067 | 0.13536
15.6 | 15.7 | 2067 | 0.13277
15.7 | 15.8 | 2067 | 0.13025
15.8 | 15.9 | 2067 | 0.12779
15.9 | 16 | 2067 | 0.1254
16 | 16.1 | 2067 | 0.12306
16.1 | 16.2 | 2067 | 0.12078
16.2 | 16.3 | 2067 | 0.11856
16.3 | 16.4 | 2067 | 0.11639
16.4 | 16.5 | 2067 | 0.11427
16.5 | 16.6 | 2067 | 0.11221
16.6 | 16.7 | 2067 | 0.11019
16.7 | 16.8 | 2067 | 0.10823
16.8 | 16.9 | 2067 | 0.10631
16.9 | 17 | 2067 | 0.10443
17 | 17.1 | 2067 | 0.1026
17.1 | 17.2 | 2067 | 0.10081
17.2 | 17.3 | 2067 | 0.09906
17.3 | 17.4 | 2067 | 0.097352
17.4 | 17.5 | 2067 | 0.095683
17.5 | 17.6 | 2067 | 0.094052
17.6 | 17.7 | 2067 | 0.092458
17.7 | 17.8 | 2067 | 0.0909
17.8 | 17.9 | 2067 | 0.089376
17.9 | 18 | 2067 | 0.087887
18 | 18.1 | 2067 | 0.08643
18.1 | 18.2 | 2067 | 0.085005
18.2 | 18.3 | 2067 | 0.083612
18.3 | 18.4 | 2067 | 0.082249
18.4 | 18.5 | 2067 | 0.080915
18.5 | 18.6 | 2067 | 0.07961
18.6 | 18.7 | 2067 | 0.078333
18.7 | 18.8 | 2067 | 0.077083
18.8 | 18.9 | 2067 | 0.075859
18.9 | 19 | 2067 | 0.074661
19 | 19.1 | 2067 | 0.073489
19.1 | 19.2 | 2067 | 0.072341
19.2 | 19.3 | 2067 | 0.071216
19.3 | 19.4 | 2067 | 0.070115
19.4 | 19.5 | 2067 | 0.069036
19.5 | 19.6 | 2067 | 0.067979
19.6 | 19.7 | 2067 | 0.066944
19.7 | 19.8 | 2067 | 0.06593
19.8 | 19.9 | 2067 | 0.064936
19.9 | 20 | 2067 | 0.063962
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0