## KHAR_MOD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.1 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.1 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Type | S97
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Cut in Speed | 3.5
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 20
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Rated Speed | 11
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Swept area | 7386
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Air Density | 1.1272
1.7 | 1.8 | 0 | 0
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 1 | 0.015375
2.6 | 2.7 | 3 | 0.041004
2.7 | 2.8 | 5 | 0.061025
2.8 | 2.9 | 8 | 0.087547
2.9 | 3 | 11 | 0.10835
3 | 3.1 | 15 | 0.13346
3.1 | 3.2 | 20 | 0.16128
3.2 | 3.3 | 25 | 0.18328
3.3 | 3.4 | 33 | 0.2206
3.4 | 3.5 | 47.534 | 0.29053
3.5 | 3.6 | 54.4574 | 0.30513
3.6 | 3.7 | 62.0896 | 0.3197
3.7 | 3.8 | 73.101 | 0.34669
3.8 | 3.9 | 82.1986 | 0.35987
3.9 | 4 | 92.2287 | 0.37351
4 | 4.1 | 105.416 | 0.39569
4.1 | 4.2 | 118.6574 | 0.41359
4.2 | 4.3 | 130.395 | 0.42281
4.3 | 4.4 | 142.5561 | 0.43073
4.4 | 4.5 | 156.7201 | 0.44197
4.5 | 4.6 | 169.1778 | 0.446
4.6 | 4.7 | 182.916 | 0.45145
4.7 | 4.8 | 198.6277 | 0.45959
4.8 | 4.9 | 213.8907 | 0.46462
4.9 | 5 | 228 | 0.46556
5 | 5.1 | 244 | 0.46893
5.1 | 5.2 | 259.3769 | 0.46973
5.2 | 5.3 | 275.5 | 0.47069
5.3 | 5.4 | 291.68 | 0.47066
5.4 | 5.5 | 309.65 | 0.47241
5.5 | 5.6 | 326.9188 | 0.47204
5.6 | 5.7 | 346.2676 | 0.47367
5.7 | 5.8 | 365.6199 | 0.47428
5.8 | 5.9 | 384.85 | 0.47384
5.9 | 6 | 404.5 | 0.47314
6 | 6.1 | 425 | 0.47267
6.1 | 6.2 | 445.87 | 0.4719
6.2 | 6.3 | 467.98 | 0.47171
6.3 | 6.4 | 490 | 0.47076
6.4 | 6.5 | 513.9 | 0.47094
6.5 | 6.6 | 538.8419 | 0.47136
6.6 | 6.7 | 562 | 0.4696
6.7 | 6.8 | 587 | 0.46886
6.8 | 6.9 | 614 | 0.4691
6.9 | 7 | 639.8 | 0.46787
7 | 7.1 | 668 | 0.46785
7.1 | 7.2 | 696.8342 | 0.46772
7.2 | 7.3 | 725 | 0.46662
7.3 | 7.4 | 754.2588 | 0.46578
7.4 | 7.5 | 785.6035 | 0.46573
7.5 | 7.6 | 816.2501 | 0.4648
7.6 | 7.7 | 850 | 0.46516
7.7 | 7.8 | 882.7271 | 0.4645
7.8 | 7.9 | 917.5 | 0.46446
7.9 | 8 | 950 | 0.46288
8 | 8.1 | 987.5484 | 0.46336
8.1 | 8.2 | 1018.9188 | 0.46059
8.2 | 8.3 | 1059 | 0.4614
8.3 | 8.4 | 1088.5183 | 0.45733
8.4 | 8.5 | 1128.5882 | 0.45743
8.5 | 8.6 | 1165 | 0.45572
8.6 | 8.7 | 1206.0533 | 0.45551
8.7 | 8.8 | 1250.6905 | 0.45627
8.8 | 8.9 | 1290 | 0.45475
8.9 | 9 | 1336 | 0.45526
9 | 9.1 | 1379 | 0.45443
9.1 | 9.2 | 1425 | 0.45427
9.2 | 9.3 | 1472 | 0.45412
9.3 | 9.4 | 1519.8694 | 0.45393
9.4 | 9.5 | 1566.8229 | 0.45317
9.5 | 9.6 | 1606.164 | 0.45004
9.6 | 9.7 | 1650.6587 | 0.4482
9.7 | 9.8 | 1685 | 0.44352
9.8 | 9.9 | 1722.309 | 0.4396
9.9 | 10 | 1766.0304 | 0.43724
10 | 10.1 | 1805.0864 | 0.43364
10.1 | 10.2 | 1829.8649 | 0.42666
10.2 | 10.3 | 1875 | 0.42445
10.3 | 10.4 | 1916.2827 | 0.42128
10.4 | 10.5 | 1937.8149 | 0.41385
10.5 | 10.6 | 1979.4875 | 0.41078
10.6 | 10.7 | 2005.7193 | 0.40456
10.7 | 10.8 | 2009.342 | 0.39403
10.8 | 10.9 | 2023.7509 | 0.38593
10.9 | 11 | 2032.1725 | 0.37697
11 | 11.1 | 2049 | 0.36982
11.1 | 11.2 | 2065 | 0.36273
11.2 | 11.3 | 2076 | 0.35498
11.3 | 11.4 | 2084 | 0.34697
11.4 | 11.5 | 2091 | 0.33905
11.5 | 11.6 | 2100 | 0.33171
11.6 | 11.7 | 2100 | 0.3232
11.7 | 11.8 | 2100 | 0.31498
11.8 | 11.9 | 2100 | 0.30704
11.9 | 12 | 2100 | 0.29937
12 | 12.1 | 2100 | 0.29195
12.1 | 12.2 | 2100 | 0.28477
12.2 | 12.3 | 2100 | 0.27782
12.3 | 12.4 | 2100 | 0.2711
12.4 | 12.5 | 2100 | 0.2646
12.5 | 12.6 | 2100 | 0.2583
12.6 | 12.7 | 2100 | 0.25219
12.7 | 12.8 | 2100 | 0.24628
12.8 | 12.9 | 2100 | 0.24056
12.9 | 13 | 2100 | 0.23501
13 | 13.1 | 2100 | 0.22962
13.1 | 13.2 | 2100 | 0.22441
13.2 | 13.3 | 2100 | 0.21934
13.3 | 13.4 | 2100 | 0.21443
13.4 | 13.5 | 2100 | 0.20967
13.5 | 13.6 | 2100 | 0.20504
13.6 | 13.7 | 2100 | 0.20055
13.7 | 13.8 | 2100 | 0.19619
13.8 | 13.9 | 2100 | 0.19196
13.9 | 14 | 2100 | 0.18785
14 | 14.1 | 2100 | 0.18385
14.1 | 14.2 | 2100 | 0.17997
14.2 | 14.3 | 2100 | 0.17619
14.3 | 14.4 | 2100 | 0.17252
14.4 | 14.5 | 2100 | 0.16895
14.5 | 14.6 | 2100 | 0.16548
14.6 | 14.7 | 2100 | 0.1621
14.7 | 14.8 | 2100 | 0.15882
14.8 | 14.9 | 2100 | 0.15562
14.9 | 15 | 2100 | 0.15251
15 | 15.1 | 2100 | 0.14948
15.1 | 15.2 | 2100 | 0.14653
15.2 | 15.3 | 2100 | 0.14365
15.3 | 15.4 | 2100 | 0.14086
15.4 | 15.5 | 2100 | 0.13813
15.5 | 15.6 | 2100 | 0.13547
15.6 | 15.7 | 2100 | 0.13288
15.7 | 15.8 | 2100 | 0.13036
15.8 | 15.9 | 2100 | 0.1279
15.9 | 16 | 2100 | 0.1255
16 | 16.1 | 2100 | 0.12316
16.1 | 16.2 | 2100 | 0.12088
16.2 | 16.3 | 2100 | 0.11866
16.3 | 16.4 | 2100 | 0.11649
16.4 | 16.5 | 2100 | 0.11437
16.5 | 16.6 | 2100 | 0.1123
16.6 | 16.7 | 2100 | 0.11029
16.7 | 16.8 | 2100 | 0.10832
16.8 | 16.9 | 2100 | 0.10639
16.9 | 17 | 2100 | 0.10452
17 | 17.1 | 2100 | 0.10268
17.1 | 17.2 | 2100 | 0.10089
17.2 | 17.3 | 2100 | 0.099143
17.3 | 17.4 | 2100 | 0.097434
17.4 | 17.5 | 2100 | 0.095763
17.5 | 17.6 | 2100 | 0.094131
17.6 | 17.7 | 2100 | 0.092536
17.7 | 17.8 | 2100 | 0.090976
17.8 | 17.9 | 2100 | 0.089451
17.9 | 18 | 2100 | 0.08796
18 | 18.1 | 2100 | 0.086503
18.1 | 18.2 | 2100 | 0.085077
18.2 | 18.3 | 2100 | 0.083682
18.3 | 18.4 | 2100 | 0.082318
18.4 | 18.5 | 2100 | 0.080983
18.5 | 18.6 | 2100 | 0.079677
18.6 | 18.7 | 2100 | 0.078399
18.7 | 18.8 | 2100 | 0.077148
18.8 | 18.9 | 2100 | 0.075923
18.9 | 19 | 2100 | 0.074724
19 | 19.1 | 2100 | 0.073551
19.1 | 19.2 | 2100 | 0.072401
19.2 | 19.3 | 2100 | 0.071276
19.3 | 19.4 | 2100 | 0.070174
19.4 | 19.5 | 2100 | 0.069094
19.5 | 19.6 | 2100 | 0.068037
19.6 | 19.7 | 2100 | 0.067001
19.7 | 19.8 | 2100 | 0.065985
19.8 | 19.9 | 2100 | 0.064991
19.9 | 20 | 2100 | 0.064016
20 | 20.1 | 0 | 0
20.1 | 25 | 0 | 0