## XXXX_STD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S97
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 3.5
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 20
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 11
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 7386
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.0888
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 0 | 0
3 | 3.1 | 0 | 0
3.1 | 3.2 | 0 | 0
3.2 | 3.3 | 0 | 0
3.3 | 3.4 | 0 | 0
3.4 | 3.5 | 0 | 0
3.5 | 3.6 | 0 | 0
3.6 | 3.7 | 0 | 0
3.7 | 3.8 | 0 | 0
3.8 | 3.9 | 0 | 0
3.9 | 4 | 0 | 0
4 | 4.1 | 65.4 | 0.25414
4.1 | 4.2 | 81.26 | 0.29322
4.2 | 4.3 | 97.12 | 0.32601
4.3 | 4.4 | 112.98 | 0.3534
4.4 | 4.5 | 128.84 | 0.37615
4.5 | 4.6 | 144.7 | 0.39491
4.6 | 4.7 | 160.56 | 0.41024
4.7 | 4.8 | 176.42 | 0.4226
4.8 | 4.9 | 192.28 | 0.4324
4.9 | 5 | 208.14 | 0.43999
5 | 5.1 | 224 | 0.44567
5.1 | 5.2 | 246.58 | 0.4623
5.2 | 5.3 | 269.16 | 0.47607
5.3 | 5.4 | 291.74 | 0.48735
5.4 | 5.5 | 314.32 | 0.49644
5.5 | 5.6 | 336.9 | 0.5036
5.6 | 5.7 | 359.48 | 0.50908
5.7 | 5.8 | 382.06 | 0.51307
5.8 | 5.9 | 404.64 | 0.51577
5.9 | 6 | 427.22 | 0.51733
6 | 6.1 | 449.8 | 0.51789
6.1 | 6.2 | 476.8 | 0.52242
6.2 | 6.3 | 503.8 | 0.52572
6.3 | 6.4 | 530.8 | 0.52794
6.4 | 6.5 | 557.8 | 0.52919
6.5 | 6.6 | 584.8 | 0.52959
6.6 | 6.7 | 611.8 | 0.52924
6.7 | 6.8 | 638.8 | 0.52822
6.8 | 6.9 | 665.8 | 0.52661
6.9 | 7 | 692.8 | 0.52449
7 | 7.1 | 719.8 | 0.5219
7.1 | 7.2 | 755.23 | 0.52478
7.2 | 7.3 | 790.66 | 0.52682
7.3 | 7.4 | 826.09 | 0.52812
7.4 | 7.5 | 861.52 | 0.52874
7.5 | 7.6 | 896.95 | 0.52876
7.6 | 7.7 | 932.38 | 0.52823
7.7 | 7.8 | 967.81 | 0.52722
7.8 | 7.9 | 1003.24 | 0.52577
7.9 | 8 | 1038.67 | 0.52392
8 | 8.1 | 1074.1 | 0.52173
8.1 | 8.2 | 1114.18 | 0.5214
8.2 | 8.3 | 1154.26 | 0.52064
8.3 | 8.4 | 1194.34 | 0.51948
8.4 | 8.5 | 1234.42 | 0.51796
8.5 | 8.6 | 1274.5 | 0.51613
8.6 | 8.7 | 1314.58 | 0.514
8.7 | 8.8 | 1354.66 | 0.51162
8.8 | 8.9 | 1394.74 | 0.509
8.9 | 9 | 1434.82 | 0.50617
9 | 9.1 | 1474.9 | 0.50316
9.1 | 9.2 | 1511.83 | 0.49894
9.2 | 9.3 | 1548.76 | 0.49464
9.3 | 9.4 | 1585.69 | 0.49028
9.4 | 9.5 | 1622.62 | 0.48585
9.5 | 9.6 | 1659.55 | 0.48138
9.6 | 9.7 | 1696.48 | 0.47688
9.7 | 9.8 | 1733.41 | 0.47234
9.8 | 9.9 | 1770.34 | 0.46779
9.9 | 10 | 1807.27 | 0.46322
10 | 10.1 | 1844.2 | 0.45865
10.1 | 10.2 | 1863.97 | 0.44993
10.2 | 10.3 | 1883.74 | 0.44146
10.3 | 10.4 | 1903.51 | 0.43323
10.4 | 10.5 | 1923.28 | 0.42522
10.5 | 10.6 | 1943.05 | 0.41743
10.6 | 10.7 | 1962.82 | 0.40986
10.7 | 10.8 | 1982.59 | 0.40249
10.8 | 10.9 | 2002.36 | 0.39532
10.9 | 11 | 2022.13 | 0.38833
11 | 11.1 | 2041.9 | 0.38153
11.1 | 11.2 | 2046.92 | 0.37222
11.2 | 11.3 | 2051.94 | 0.36323
11.3 | 11.4 | 2056.96 | 0.35454
11.4 | 11.5 | 2061.98 | 0.34613
11.5 | 11.6 | 2067 | 0.338
11.6 | 11.7 | 2068.56 | 0.32958
11.7 | 11.8 | 2069.65 | 0.32137
11.8 | 11.9 | 2070 | 0.31333
11.9 | 12 | 2070 | 0.30549
12 | 12.1 | 2070 | 0.29792
12.1 | 12.2 | 2070 | 0.29059
12.2 | 12.3 | 2070 | 0.28351
12.3 | 12.4 | 2070 | 0.27665
12.4 | 12.5 | 2070 | 0.27001
12.5 | 12.6 | 2070 | 0.26358
12.6 | 12.7 | 2070 | 0.25735
12.7 | 12.8 | 2070 | 0.25132
12.8 | 12.9 | 2070 | 0.24548
12.9 | 13 | 2070 | 0.23981
13 | 13.1 | 2070 | 0.23432
13.1 | 13.2 | 2070 | 0.229
13.2 | 13.3 | 2070 | 0.22383
13.3 | 13.4 | 2070 | 0.21882
13.4 | 13.5 | 2070 | 0.21396
13.5 | 13.6 | 2070 | 0.20924
13.6 | 13.7 | 2070 | 0.20466
13.7 | 13.8 | 2070 | 0.20021
13.8 | 13.9 | 2070 | 0.19589
13.9 | 14 | 2070 | 0.19169
14 | 14.1 | 2070 | 0.18761
14.1 | 14.2 | 2070 | 0.18365
14.2 | 14.3 | 2070 | 0.1798
14.3 | 14.4 | 2070 | 0.17605
14.4 | 14.5 | 2070 | 0.17241
14.5 | 14.6 | 2070 | 0.16886
14.6 | 14.7 | 2070 | 0.16542
14.7 | 14.8 | 2070 | 0.16207
14.8 | 14.9 | 2070 | 0.1588
14.9 | 15 | 2070 | 0.15563
15 | 15.1 | 2070 | 0.15253
15.1 | 15.2 | 2070 | 0.14952
15.2 | 15.3 | 2070 | 0.14659
15.3 | 15.4 | 2070 | 0.14374
15.4 | 15.5 | 2070 | 0.14096
15.5 | 15.6 | 2070 | 0.13824
15.6 | 15.7 | 2070 | 0.1356
15.7 | 15.8 | 2070 | 0.13303
15.8 | 15.9 | 2070 | 0.13052
15.9 | 16 | 2070 | 0.12807
16 | 16.1 | 2070 | 0.12568
16.1 | 16.2 | 2070 | 0.12336
16.2 | 16.3 | 2070 | 0.12109
16.3 | 16.4 | 2070 | 0.11887
16.4 | 16.5 | 2070 | 0.11671
16.5 | 16.6 | 2070 | 0.1146
16.6 | 16.7 | 2070 | 0.11254
16.7 | 16.8 | 2070 | 0.11053
16.8 | 16.9 | 2070 | 0.10857
16.9 | 17 | 2070 | 0.10666
17 | 17.1 | 2070 | 0.10478
17.1 | 17.2 | 2070 | 0.10296
17.2 | 17.3 | 2070 | 0.10117
17.3 | 17.4 | 2070 | 0.099427
17.4 | 17.5 | 2070 | 0.097723
17.5 | 17.6 | 2070 | 0.096057
17.6 | 17.7 | 2070 | 0.094429
17.7 | 17.8 | 2070 | 0.092837
17.8 | 17.9 | 2070 | 0.091282
17.9 | 18 | 2070 | 0.08976
18 | 18.1 | 2070 | 0.088272
18.1 | 18.2 | 2070 | 0.086817
18.2 | 18.3 | 2070 | 0.085394
18.3 | 18.4 | 2070 | 0.084002
18.4 | 18.5 | 2070 | 0.08264
18.5 | 18.6 | 2070 | 0.081307
18.6 | 18.7 | 2070 | 0.080003
18.7 | 18.8 | 2070 | 0.078726
18.8 | 18.9 | 2070 | 0.077476
18.9 | 19 | 2070 | 0.076253
19 | 19.1 | 2070 | 0.075055
19.1 | 19.2 | 2070 | 0.073883
19.2 | 19.3 | 2070 | 0.072734
19.3 | 19.4 | 2070 | 0.07161
19.4 | 19.5 | 2070 | 0.070508
19.5 | 19.6 | 2070 | 0.069429
19.6 | 19.7 | 2070 | 0.068371
19.7 | 19.8 | 2070 | 0.067336
19.8 | 19.9 | 2070 | 0.06632
19.9 | 20 | 2070 | 0.065326
20 | 20.1 | 2070 | 0.064351
20.1 | 25 | 0 | 0