## NICH_MOD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S97
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 3.5
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 20
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 11
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 7386
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.0896
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 0 | 0
3 | 3.1 | 13.295 | 0.11091
3.1 | 3.2 | 15.1302 | 0.11475
3.2 | 3.3 | 17.6548 | 0.12209
3.3 | 3.4 | 22.1689 | 0.14017
3.4 | 3.5 | 26.542 | 0.15384
3.5 | 3.6 | 34.0314 | 0.18127
3.6 | 3.7 | 42.3214 | 0.20764
3.7 | 3.8 | 53.5613 | 0.24258
3.8 | 3.9 | 63.4259 | 0.26572
3.9 | 4 | 73.6602 | 0.28603
4 | 4.1 | 88.2763 | 0.31831
4.1 | 4.2 | 94.5269 | 0.31707
4.2 | 4.3 | 110.3888 | 0.34504
4.3 | 4.4 | 124.3362 | 0.36274
4.4 | 4.5 | 138.2425 | 0.37701
4.5 | 4.6 | 150.9433 | 0.38538
4.6 | 4.7 | 165.6611 | 0.39653
4.7 | 4.8 | 180.3035 | 0.40517
4.8 | 4.9 | 195.3438 | 0.41263
4.9 | 5 | 207.8724 | 0.41328
5 | 5.1 | 224.9494 | 0.42143
5.1 | 5.2 | 239.9165 | 0.42404
5.2 | 5.3 | 257.0538 | 0.42909
5.3 | 5.4 | 271.3584 | 0.42827
5.4 | 5.5 | 287.8234 | 0.42992
5.5 | 5.6 | 303.2512 | 0.42913
5.6 | 5.7 | 318.1712 | 0.42696
5.7 | 5.8 | 337.9534 | 0.43045
5.8 | 5.9 | 355.5838 | 0.43027
5.9 | 6 | 376.0261 | 0.43263
6 | 6.1 | 395.564 | 0.43309
6.1 | 6.2 | 416.7232 | 0.43454
6.2 | 6.3 | 437.3959 | 0.43472
6.3 | 6.4 | 457.7351 | 0.43394
6.4 | 6.5 | 480.408 | 0.43473
6.5 | 6.6 | 503.4425 | 0.43518
6.6 | 6.7 | 529.6374 | 0.43763
6.7 | 6.8 | 550.4955 | 0.43509
6.8 | 6.9 | 575.8673 | 0.43564
6.9 | 7 | 602.3109 | 0.4364
7 | 7.1 | 622.4773 | 0.43222
7.1 | 7.2 | 644.6131 | 0.4292
7.2 | 7.3 | 674.6833 | 0.43101
7.3 | 7.4 | 703.6385 | 0.43153
7.4 | 7.5 | 731.0464 | 0.43064
7.5 | 7.6 | 753.2544 | 0.42644
7.6 | 7.7 | 788.7403 | 0.42935
7.7 | 7.8 | 815.975 | 0.42731
7.8 | 7.9 | 845.9829 | 0.42642
7.9 | 8 | 871.8353 | 0.42317
8 | 8.1 | 910.759 | 0.42589
8.1 | 8.2 | 941.24 | 0.42424
8.2 | 8.3 | 972.0934 | 0.4225
8.3 | 8.4 | 1004.6466 | 0.42124
8.4 | 8.5 | 1034.5915 | 0.41866
8.5 | 8.6 | 1077.6808 | 0.42106
8.6 | 8.7 | 1114.2421 | 0.42051
8.7 | 8.8 | 1142.648 | 0.41669
8.8 | 8.9 | 1173.4468 | 0.41366
8.9 | 9 | 1217.3465 | 0.41499
9 | 9.1 | 1251.4773 | 0.41272
9.1 | 9.2 | 1285.4779 | 0.41026
9.2 | 9.3 | 1316.8101 | 0.40684
9.3 | 9.4 | 1368.2515 | 0.40939
9.4 | 9.5 | 1384.4754 | 0.4013
9.5 | 9.6 | 1433.3476 | 0.40262
9.6 | 9.7 | 1457.211 | 0.39679
9.7 | 9.8 | 1475.9066 | 0.3897
9.8 | 9.9 | 1539.875 | 0.3944
9.9 | 10 | 1555.7815 | 0.38664
10 | 10.1 | 1577.5311 | 0.38051
10.1 | 10.2 | 1590.7064 | 0.37251
10.2 | 10.3 | 1662.0573 | 0.378
10.3 | 10.4 | 1710.1414 | 0.37782
10.4 | 10.5 | 1707.5622 | 0.36657
10.5 | 10.6 | 1762.2131 | 0.3677
10.6 | 10.7 | 1781.9781 | 0.3615
10.7 | 10.8 | 1846.3929 | 0.36426
10.8 | 10.9 | 1851.2347 | 0.35525
10.9 | 11 | 1920.2277 | 0.35853
11 | 11.1 | 1918.775 | 0.34867
11.1 | 11.2 | 1921.7517 | 0.33994
11.2 | 11.3 | 1925.0065 | 0.33155
11.3 | 11.4 | 1976.1429 | 0.33148
11.4 | 11.5 | 1996.7205 | 0.32627
11.5 | 11.6 | 2001.9828 | 0.31874
11.6 | 11.7 | 2029.2028 | 0.31486
11.7 | 11.8 | 2030.1679 | 0.30707
11.8 | 11.9 | 2073.6426 | 0.30581
11.9 | 12 | 2085 | 0.29986
12 | 12.1 | 2092.7256 | 0.29357
12.1 | 12.2 | 2092.7256 | 0.28641
12.2 | 12.3 | 2092.7256 | 0.27948
12.3 | 12.4 | 2092.7256 | 0.27277
12.4 | 12.5 | 2092.7256 | 0.26628
12.5 | 12.6 | 2092.7256 | 0.25999
12.6 | 12.7 | 2092.7256 | 0.2539
12.7 | 12.8 | 2092.7256 | 0.24799
12.8 | 12.9 | 2092.7256 | 0.24227
12.9 | 13 | 2092.7256 | 0.23672
13 | 13.1 | 2092.7256 | 0.23134
13.1 | 13.2 | 2092.7256 | 0.22612
13.2 | 13.3 | 2092.7256 | 0.22106
13.3 | 13.4 | 2092.7256 | 0.21615
13.4 | 13.5 | 2092.7256 | 0.21138
13.5 | 13.6 | 2092.7256 | 0.20675
13.6 | 13.7 | 2092.7256 | 0.20226
13.7 | 13.8 | 2092.7256 | 0.19789
13.8 | 13.9 | 2092.7256 | 0.19365
13.9 | 14 | 2092.7256 | 0.18953
14 | 14.1 | 2092.7256 | 0.18553
14.1 | 14.2 | 2092.7256 | 0.18164
14.2 | 14.3 | 2092.7256 | 0.17785
14.3 | 14.4 | 2092.7256 | 0.17417
14.4 | 14.5 | 2092.7256 | 0.17059
14.5 | 14.6 | 2092.7256 | 0.16711
14.6 | 14.7 | 2092.7256 | 0.16372
14.7 | 14.8 | 2092.7256 | 0.16043
14.8 | 14.9 | 2092.7256 | 0.15722
14.9 | 15 | 2092.7256 | 0.1541
15 | 15.1 | 2092.7256 | 0.15105
15.1 | 15.2 | 2092.7256 | 0.14809
15.2 | 15.3 | 2092.7256 | 0.14521
15.3 | 15.4 | 2092.7256 | 0.1424
15.4 | 15.5 | 2092.7256 | 0.13966
15.5 | 15.6 | 2092.7256 | 0.13699
15.6 | 15.7 | 2092.7256 | 0.13439
15.7 | 15.8 | 2092.7256 | 0.13185
15.8 | 15.9 | 2092.7256 | 0.12938
15.9 | 16 | 2092.7256 | 0.12697
16 | 16.1 | 2092.7256 | 0.12462
16.1 | 16.2 | 2092.7256 | 0.12233
16.2 | 16.3 | 2092.7256 | 0.12009
16.3 | 16.4 | 2092.7256 | 0.11791
16.4 | 16.5 | 2092.7256 | 0.11577
16.5 | 16.6 | 2092.7256 | 0.1137
16.6 | 16.7 | 2092.7256 | 0.11166
16.7 | 16.8 | 2092.7256 | 0.10968
16.8 | 16.9 | 2092.7256 | 0.10775
16.9 | 17 | 2092.7256 | 0.10586
17 | 17.1 | 2092.7256 | 0.10401
17.1 | 17.2 | 2092.7256 | 0.10221
17.2 | 17.3 | 2092.7256 | 0.10044
17.3 | 17.4 | 2092.7256 | 0.098723
17.4 | 17.5 | 2092.7256 | 0.09704
17.5 | 17.6 | 2092.7256 | 0.095395
17.6 | 17.7 | 2092.7256 | 0.093788
17.7 | 17.8 | 2092.7256 | 0.092216
17.8 | 17.9 | 2092.7256 | 0.090679
17.9 | 18 | 2092.7256 | 0.089176
18 | 18.1 | 2092.7256 | 0.087706
18.1 | 18.2 | 2092.7256 | 0.086268
18.2 | 18.3 | 2092.7256 | 0.084862
18.3 | 18.4 | 2092.7256 | 0.083486
18.4 | 18.5 | 2092.7256 | 0.082139
18.5 | 18.6 | 2092.7256 | 0.080822
18.6 | 18.7 | 2092.7256 | 0.079532
18.7 | 18.8 | 2092.7256 | 0.078269
18.8 | 18.9 | 2092.7256 | 0.077034
18.9 | 19 | 2092.7256 | 0.075824
19 | 19.1 | 2092.7256 | 0.074639
19.1 | 19.2 | 2092.7256 | 0.073479
19.2 | 19.3 | 2092.7256 | 0.072343
19.3 | 19.4 | 2092.7256 | 0.07123
19.4 | 19.5 | 2092.7256 | 0.070139
19.5 | 19.6 | 2092.7256 | 0.069071
19.6 | 19.7 | 2092.7256 | 0.068025
19.7 | 19.8 | 2092.7256 | 0.066999
19.8 | 19.9 | 2092.7256 | 0.065994
19.9 | 20 | 2092.7256 | 0.065009
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0