## NICH_MOD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S97
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 3.5
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 20
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 11
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 7386
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.0876
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 1 | 0.012649
2.8 | 2.9 | 3 | 0.034024
2.9 | 3 | 5 | 0.05104
3 | 3.1 | 8 | 0.073767
3.1 | 3.2 | 12 | 0.10028
3.2 | 3.3 | 15.4642 | 0.11749
3.3 | 3.4 | 20.319 | 0.14077
3.4 | 3.5 | 26.3597 | 0.16697
3.5 | 3.6 | 33.8208 | 0.19639
3.6 | 3.7 | 40 | 0.21345
3.7 | 3.8 | 46 | 0.22609
3.8 | 3.9 | 54 | 0.24501
3.9 | 4 | 60 | 0.25182
4 | 4.1 | 68 | 0.26452
4.1 | 4.2 | 75 | 0.27092
4.2 | 4.3 | 83 | 0.27891
4.3 | 4.4 | 92 | 0.28808
4.4 | 4.5 | 102 | 0.29811
4.5 | 4.6 | 111 | 0.30326
4.6 | 4.7 | 122 | 0.31205
4.7 | 4.8 | 134 | 0.32133
4.8 | 4.9 | 145 | 0.32642
4.9 | 5 | 158 | 0.33435
5 | 5.1 | 172 | 0.34257
5.1 | 5.2 | 185 | 0.34721
5.2 | 5.3 | 200 | 0.35412
5.3 | 5.4 | 215 | 0.35954
5.4 | 5.5 | 230 | 0.36365
5.5 | 5.6 | 248 | 0.37111
5.6 | 5.7 | 265 | 0.37568
5.7 | 5.8 | 282 | 0.37911
5.8 | 5.9 | 300 | 0.3828
5.9 | 6 | 318 | 0.38548
6 | 6.1 | 337 | 0.38843
6.1 | 6.2 | 358 | 0.39267
6.2 | 6.3 | 378 | 0.39487
6.3 | 6.4 | 400 | 0.39827
6.4 | 6.5 | 420 | 0.39888
6.5 | 6.6 | 445 | 0.40342
6.6 | 6.7 | 467 | 0.40441
6.7 | 6.8 | 493 | 0.40809
6.8 | 6.9 | 520 | 0.41173
6.9 | 7 | 548 | 0.41531
7 | 7.1 | 575 | 0.41736
7.1 | 7.2 | 605 | 0.42084
7.2 | 7.3 | 635 | 0.42356
7.3 | 7.4 | 665 | 0.42559
7.4 | 7.5 | 700 | 0.43007
7.5 | 7.6 | 732 | 0.43198
7.6 | 7.7 | 770 | 0.4367
7.7 | 7.8 | 798 | 0.43518
7.8 | 7.9 | 830 | 0.43544
7.9 | 8 | 858 | 0.43325
8 | 8.1 | 887.4159 | 0.43151
8.1 | 8.2 | 920 | 0.43099
8.2 | 8.3 | 952 | 0.42986
8.3 | 8.4 | 985.6571 | 0.42917
8.4 | 8.5 | 1018 | 0.42761
8.5 | 8.6 | 1052 | 0.42648
8.6 | 8.7 | 1085 | 0.42469
8.7 | 8.8 | 1118.6821 | 0.42295
8.8 | 8.9 | 1155 | 0.42196
8.9 | 9 | 1192.8257 | 0.42125
9 | 9.1 | 1228 | 0.41938
9.1 | 9.2 | 1263 | 0.41727
9.2 | 9.3 | 1298 | 0.415
9.3 | 9.4 | 1333.8259 | 0.41284
9.4 | 9.5 | 1366 | 0.40945
9.5 | 9.6 | 1398 | 0.40595
9.6 | 9.7 | 1431.5323 | 0.40283
9.7 | 9.8 | 1470 | 0.40099
9.8 | 9.9 | 1508.7026 | 0.39908
9.9 | 10 | 1547 | 0.39694
10 | 10.1 | 1587 | 0.3951
10.1 | 10.2 | 1626.2784 | 0.39298
10.2 | 10.3 | 1660 | 0.38944
10.3 | 10.4 | 1694.2449 | 0.38601
10.4 | 10.5 | 1724 | 0.38157
10.5 | 10.6 | 1753.9263 | 0.37721
10.6 | 10.7 | 1793 | 0.3748
10.7 | 10.8 | 1834.0585 | 0.37273
10.8 | 10.9 | 1850 | 0.36563
10.9 | 11 | 1866 | 0.35873
11 | 11.1 | 1882 | 0.35203
11.1 | 11.2 | 1898.1841 | 0.34555
11.2 | 11.3 | 1934 | 0.34272
11.3 | 11.4 | 1971.6316 | 0.34019
11.4 | 11.5 | 1981 | 0.33289
11.5 | 11.6 | 1990 | 0.32576
11.6 | 11.7 | 2000.2167 | 0.31904
11.7 | 11.8 | 2012 | 0.31276
11.8 | 11.9 | 2025 | 0.30684
11.9 | 12 | 2037 | 0.30094
12 | 12.1 | 2050 | 0.29536
12.1 | 12.2 | 2062 | 0.28978
12.2 | 12.3 | 2075 | 0.28449
12.3 | 12.4 | 2087 | 0.27922
12.4 | 12.5 | 2100 | 0.27421
12.5 | 12.6 | 2100 | 0.26769
12.6 | 12.7 | 2100 | 0.26136
12.7 | 12.8 | 2100 | 0.25524
12.8 | 12.9 | 2100 | 0.2493
12.9 | 13 | 2100 | 0.24355
13 | 13.1 | 2100 | 0.23797
13.1 | 13.2 | 2100 | 0.23256
13.2 | 13.3 | 2100 | 0.22732
13.3 | 13.4 | 2100 | 0.22223
13.4 | 13.5 | 2100 | 0.21729
13.5 | 13.6 | 2100 | 0.2125
13.6 | 13.7 | 2100 | 0.20784
13.7 | 13.8 | 2100 | 0.20333
13.8 | 13.9 | 2100 | 0.19894
13.9 | 14 | 2100 | 0.19468
14 | 14.1 | 2100 | 0.19053
14.1 | 14.2 | 2100 | 0.18651
14.2 | 14.3 | 2100 | 0.1826
14.3 | 14.4 | 2100 | 0.17879
14.4 | 14.5 | 2100 | 0.17509
14.5 | 14.6 | 2100 | 0.17149
14.6 | 14.7 | 2100 | 0.16799
14.7 | 14.8 | 2100 | 0.16459
14.8 | 14.9 | 2100 | 0.16128
14.9 | 15 | 2100 | 0.15805
15 | 15.1 | 2100 | 0.15491
15.1 | 15.2 | 2100 | 0.15185
15.2 | 15.3 | 2100 | 0.14888
15.3 | 15.4 | 2100 | 0.14598
15.4 | 15.5 | 2100 | 0.14315
15.5 | 15.6 | 2100 | 0.1404
15.6 | 15.7 | 2100 | 0.13771
15.7 | 15.8 | 2100 | 0.1351
15.8 | 15.9 | 2100 | 0.13255
15.9 | 16 | 2100 | 0.13007
16 | 16.1 | 2100 | 0.12764
16.1 | 16.2 | 2100 | 0.12528
16.2 | 16.3 | 2100 | 0.12297
16.3 | 16.4 | 2100 | 0.12072
16.4 | 16.5 | 2100 | 0.11853
16.5 | 16.6 | 2100 | 0.11639
16.6 | 16.7 | 2100 | 0.1143
16.7 | 16.8 | 2100 | 0.11225
16.8 | 16.9 | 2100 | 0.11026
16.9 | 17 | 2100 | 0.10832
17 | 17.1 | 2100 | 0.10642
17.1 | 17.2 | 2100 | 0.10456
17.2 | 17.3 | 2100 | 0.10275
17.3 | 17.4 | 2100 | 0.10098
17.4 | 17.5 | 2100 | 0.099245
17.5 | 17.6 | 2100 | 0.097553
17.6 | 17.7 | 2100 | 0.0959
17.7 | 17.8 | 2100 | 0.094283
17.8 | 17.9 | 2100 | 0.092703
17.9 | 18 | 2100 | 0.091158
18 | 18.1 | 2100 | 0.089647
18.1 | 18.2 | 2100 | 0.08817
18.2 | 18.3 | 2100 | 0.086724
18.3 | 18.4 | 2100 | 0.08531
18.4 | 18.5 | 2100 | 0.083927
18.5 | 18.6 | 2100 | 0.082573
18.6 | 18.7 | 2100 | 0.081249
18.7 | 18.8 | 2100 | 0.079952
18.8 | 18.9 | 2100 | 0.078683
18.9 | 19 | 2100 | 0.077441
19 | 19.1 | 2100 | 0.076224
19.1 | 19.2 | 2100 | 0.075033
19.2 | 19.3 | 2100 | 0.073867
19.3 | 19.4 | 2100 | 0.072725
19.4 | 19.5 | 2100 | 0.071606
19.5 | 19.6 | 2100 | 0.07051
19.6 | 19.7 | 2100 | 0.069436
19.7 | 19.8 | 2100 | 0.068384
19.8 | 19.9 | 2100 | 0.067353
19.9 | 20 | 2100 | 0.066343
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0