## TEJUO_MOD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S97
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 3.5
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 20
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 11
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 7386
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.1156
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 4.9211 | 0.076446
2.6 | 2.7 | 9.8422 | 0.13592
2.7 | 2.8 | 14.7633 | 0.18206
2.8 | 2.9 | 19.6845 | 0.21765
2.9 | 3 | 24.6056 | 0.24488
3 | 3.1 | 29.5267 | 0.26544
3.1 | 3.2 | 34.4478 | 0.28067
3.2 | 3.3 | 39.3689 | 0.29162
3.3 | 3.4 | 45.1619 | 0.30503
3.4 | 3.5 | 51.5538 | 0.31837
3.5 | 3.6 | 57.2436 | 0.32407
3.6 | 3.7 | 66.6824 | 0.34691
3.7 | 3.8 | 77.1438 | 0.36966
3.8 | 3.9 | 86.2352 | 0.38146
3.9 | 4 | 94.3535 | 0.38608
4 | 4.1 | 108.892 | 0.41298
4.1 | 4.2 | 119.0886 | 0.4194
4.2 | 4.3 | 132.783 | 0.43502
4.3 | 4.4 | 144.165 | 0.44012
4.4 | 4.5 | 157.0566 | 0.44752
4.5 | 4.6 | 172.5346 | 0.45957
4.6 | 4.7 | 186.796 | 0.46581
4.7 | 4.8 | 201.9319 | 0.47209
4.8 | 4.9 | 217.2898 | 0.4769
4.9 | 5 | 232.0762 | 0.4788
5 | 5.1 | 247.9803 | 0.48153
5.1 | 5.2 | 266.6023 | 0.48783
5.2 | 5.3 | 280.4305 | 0.48409
5.3 | 5.4 | 300.14 | 0.48934
5.4 | 5.5 | 318.5855 | 0.49109
5.5 | 5.6 | 336.7628 | 0.4913
5.6 | 5.7 | 356.5852 | 0.49285
5.7 | 5.8 | 376.0218 | 0.49283
5.8 | 5.9 | 394.0635 | 0.49022
5.9 | 6 | 416.1084 | 0.49177
6 | 6.1 | 434.4643 | 0.48822
6.1 | 6.2 | 459.3207 | 0.49118
6.2 | 6.3 | 480.501 | 0.48936
6.3 | 6.4 | 502.4429 | 0.48773
6.4 | 6.5 | 526.3066 | 0.48732
6.5 | 6.6 | 556.9385 | 0.49224
6.6 | 6.7 | 581.4157 | 0.49087
6.7 | 6.8 | 608.488 | 0.49107
6.8 | 6.9 | 636.0022 | 0.49096
6.9 | 7 | 664.1281 | 0.4907
7 | 7.1 | 689.5763 | 0.48798
7.1 | 7.2 | 728.8458 | 0.49428
7.2 | 7.3 | 748.7308 | 0.4869
7.3 | 7.4 | 779.5281 | 0.48638
7.4 | 7.5 | 817.3325 | 0.48957
7.5 | 7.6 | 848.5162 | 0.48819
7.6 | 7.7 | 885.7014 | 0.48973
7.7 | 7.8 | 913.2279 | 0.48553
7.8 | 7.9 | 957.2146 | 0.4896
7.9 | 8 | 993.5127 | 0.48911
8 | 8.1 | 1027.5053 | 0.48711
8.1 | 8.2 | 1067.9767 | 0.48777
8.2 | 8.3 | 1110.5436 | 0.48888
8.3 | 8.4 | 1148.0888 | 0.48736
8.4 | 8.5 | 1192.3401 | 0.48829
8.5 | 8.6 | 1238.2889 | 0.48942
8.6 | 8.7 | 1287.6335 | 0.49137
8.7 | 8.8 | 1316.5344 | 0.48527
8.8 | 8.9 | 1357.896 | 0.48365
8.9 | 9 | 1401.36 | 0.48249
9 | 9.1 | 1439.1576 | 0.47917
9.1 | 9.2 | 1480.7164 | 0.47694
9.2 | 9.3 | 1518.5796 | 0.47335
9.3 | 9.4 | 1539.0128 | 0.46441
9.4 | 9.5 | 1605.5392 | 0.46919
9.5 | 9.6 | 1626.2139 | 0.46038
9.6 | 9.7 | 1685.7944 | 0.46249
9.7 | 9.8 | 1697.0923 | 0.45134
9.8 | 9.9 | 1749.0686 | 0.45107
9.9 | 10 | 1783.7691 | 0.44622
10 | 10.1 | 1818.6254 | 0.44142
10.1 | 10.2 | 1861.4132 | 0.43852
10.2 | 10.3 | 1881.5676 | 0.43036
10.3 | 10.4 | 1869.9213 | 0.41536
10.4 | 10.5 | 1905.0539 | 0.41107
10.5 | 10.6 | 1948.1025 | 0.40847
10.6 | 10.7 | 1972.8029 | 0.40205
10.7 | 10.8 | 1992.5728 | 0.3948
10.8 | 10.9 | 1993.6268 | 0.38414
10.9 | 11 | 2034.7661 | 0.38137
11 | 11.1 | 2045.4581 | 0.37301
11.1 | 11.2 | 2050 | 0.36383
11.2 | 11.3 | 2062.9547 | 0.35641
11.3 | 11.4 | 2067.7672 | 0.34784
11.4 | 11.5 | 2072.5798 | 0.33955
11.5 | 11.6 | 2077.3923 | 0.33154
11.6 | 11.7 | 2080.8646 | 0.32358
11.7 | 11.8 | 2084.3368 | 0.31588
11.8 | 11.9 | 2087.8091 | 0.30843
11.9 | 12 | 2089.0465 | 0.3009
12 | 12.1 | 2090.2839 | 0.29361
12.1 | 12.2 | 2091.5213 | 0.28656
12.2 | 12.3 | 2092.7587 | 0.27974
12.3 | 12.4 | 2093.9962 | 0.27313
12.4 | 12.5 | 2100 | 0.26734
12.5 | 12.6 | 2100 | 0.26098
12.6 | 12.7 | 2100 | 0.25481
12.7 | 12.8 | 2100 | 0.24884
12.8 | 12.9 | 2100 | 0.24305
12.9 | 13 | 2100 | 0.23744
13 | 13.1 | 2100 | 0.23201
13.1 | 13.2 | 2100 | 0.22673
13.2 | 13.3 | 2100 | 0.22162
13.3 | 13.4 | 2100 | 0.21666
13.4 | 13.5 | 2100 | 0.21184
13.5 | 13.6 | 2100 | 0.20717
13.6 | 13.7 | 2100 | 0.20264
13.7 | 13.8 | 2100 | 0.19823
13.8 | 13.9 | 2100 | 0.19395
13.9 | 14 | 2100 | 0.1898
14 | 14.1 | 2100 | 0.18576
14.1 | 14.2 | 2100 | 0.18183
14.2 | 14.3 | 2100 | 0.17802
14.3 | 14.4 | 2100 | 0.17431
14.4 | 14.5 | 2100 | 0.1707
14.5 | 14.6 | 2100 | 0.1672
14.6 | 14.7 | 2100 | 0.16378
14.7 | 14.8 | 2100 | 0.16046
14.8 | 14.9 | 2100 | 0.15723
14.9 | 15 | 2100 | 0.15409
15 | 15.1 | 2100 | 0.15103
15.1 | 15.2 | 2100 | 0.14805
15.2 | 15.3 | 2100 | 0.14514
15.3 | 15.4 | 2100 | 0.14232
15.4 | 15.5 | 2100 | 0.13956
15.5 | 15.6 | 2100 | 0.13688
15.6 | 15.7 | 2100 | 0.13426
15.7 | 15.8 | 2100 | 0.13171
15.8 | 15.9 | 2100 | 0.12923
15.9 | 16 | 2100 | 0.12681
16 | 16.1 | 2100 | 0.12444
16.1 | 16.2 | 2100 | 0.12214
16.2 | 16.3 | 2100 | 0.11989
16.3 | 16.4 | 2100 | 0.1177
16.4 | 16.5 | 2100 | 0.11556
16.5 | 16.6 | 2100 | 0.11347
16.6 | 16.7 | 2100 | 0.11143
16.7 | 16.8 | 2100 | 0.10944
16.8 | 16.9 | 2100 | 0.1075
16.9 | 17 | 2100 | 0.1056
17 | 17.1 | 2100 | 0.10375
17.1 | 17.2 | 2100 | 0.10194
17.2 | 17.3 | 2100 | 0.10017
17.3 | 17.4 | 2100 | 0.098445
17.4 | 17.5 | 2100 | 0.096757
17.5 | 17.6 | 2100 | 0.095108
17.6 | 17.7 | 2100 | 0.093496
17.7 | 17.8 | 2100 | 0.09192
17.8 | 17.9 | 2100 | 0.09038
17.9 | 18 | 2100 | 0.088874
18 | 18.1 | 2100 | 0.087401
18.1 | 18.2 | 2100 | 0.08596
18.2 | 18.3 | 2100 | 0.084551
18.3 | 18.4 | 2100 | 0.083172
18.4 | 18.5 | 2100 | 0.081823
18.5 | 18.6 | 2100 | 0.080504
18.6 | 18.7 | 2100 | 0.079212
18.7 | 18.8 | 2100 | 0.077948
18.8 | 18.9 | 2100 | 0.076711
18.9 | 19 | 2100 | 0.0755
19 | 19.1 | 2100 | 0.074314
19.1 | 19.2 | 2100 | 0.073153
19.2 | 19.3 | 2100 | 0.072016
19.3 | 19.4 | 2100 | 0.070902
19.4 | 19.5 | 2100 | 0.069811
19.5 | 19.6 | 2100 | 0.068743
19.6 | 19.7 | 2100 | 0.067696
19.7 | 19.8 | 2100 | 0.06667
19.8 | 19.9 | 2100 | 0.065665
19.9 | 20 | 0 | 0
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0