## TEJU_STD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S97
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 3.5
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 20
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 11
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 7386
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.0994
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 10 | 0.15763
2.5 | 2.6 | 15 | 0.2102
2.6 | 2.7 | 18 | 0.22524
2.7 | 2.8 | 22 | 0.24684
2.8 | 2.9 | 26 | 0.26257
2.9 | 3 | 30 | 0.27367
3 | 3.1 | 35 | 0.28937
3.1 | 3.2 | 39 | 0.29314
3.2 | 3.3 | 43 | 0.29471
3.3 | 3.4 | 48.7319 | 0.30538
3.4 | 3.5 | 53.1268 | 0.30519
3.5 | 3.6 | 61.3275 | 0.32375
3.6 | 3.7 | 70.1315 | 0.34101
3.7 | 3.8 | 79.9391 | 0.35882
3.8 | 3.9 | 91.8875 | 0.38153
3.9 | 4 | 103.7785 | 0.39939
4 | 4.1 | 116.5143 | 0.41638
4.1 | 4.2 | 129.1776 | 0.42944
4.2 | 4.3 | 142.9211 | 0.44275
4.3 | 4.4 | 155.9598 | 0.45094
4.4 | 4.5 | 170.6516 | 0.46125
4.5 | 4.6 | 185.3729 | 0.46907
4.6 | 4.7 | 199.9043 | 0.47423
4.7 | 4.8 | 214.051 | 0.47671
4.8 | 4.9 | 231.4009 | 0.48444
4.9 | 5 | 247.2854 | 0.48725
5 | 5.1 | 263.3842 | 0.48904
5.1 | 5.2 | 279.9339 | 0.49035
5.2 | 5.3 | 296.7527 | 0.49094
5.3 | 5.4 | 312.9289 | 0.48947
5.4 | 5.5 | 332.7398 | 0.49259
5.5 | 5.6 | 350.2317 | 0.4912
5.6 | 5.7 | 368.9747 | 0.49072
5.7 | 5.8 | 388.9865 | 0.49104
5.8 | 5.9 | 409.6287 | 0.49125
5.9 | 6 | 428.841 | 0.489
6 | 6.1 | 451.2976 | 0.48971
6.1 | 6.2 | 472.6912 | 0.4885
6.2 | 6.3 | 496.048 | 0.48862
6.3 | 6.4 | 518.6855 | 0.48734
6.4 | 6.5 | 541.1881 | 0.48537
6.5 | 6.6 | 566.367 | 0.48521
6.6 | 6.7 | 589.4715 | 0.48273
6.7 | 6.8 | 613.1593 | 0.4803
6.8 | 6.9 | 640.9132 | 0.48053
6.9 | 7 | 665.8391 | 0.47812
7 | 7.1 | 693.1403 | 0.47699
7.1 | 7.2 | 716.9799 | 0.47312
7.2 | 7.3 | 748.0697 | 0.47363
7.3 | 7.4 | 772.4361 | 0.4695
7.4 | 7.5 | 802.92 | 0.46876
7.5 | 7.6 | 839.9888 | 0.4713
7.6 | 7.7 | 863.6621 | 0.46595
7.7 | 7.8 | 893.2846 | 0.46363
7.8 | 7.9 | 931.847 | 0.46551
7.9 | 8 | 965.116 | 0.46427
8 | 8.1 | 998.8523 | 0.46293
8.1 | 8.2 | 1030.1506 | 0.46018
8.2 | 8.3 | 1062.8304 | 0.45782
8.3 | 8.4 | 1100.7535 | 0.45742
8.4 | 8.5 | 1135.5175 | 0.45541
8.5 | 8.6 | 1158.7902 | 0.44872
8.6 | 8.7 | 1198.4429 | 0.44825
8.7 | 8.8 | 1241.629 | 0.44875
8.8 | 8.9 | 1276.4114 | 0.44595
8.9 | 9 | 1314.3012 | 0.44405
9 | 9.1 | 1348 | 0.44059
9.1 | 9.2 | 1367.7149 | 0.43261
9.2 | 9.3 | 1397.2604 | 0.42785
9.3 | 9.4 | 1438.5935 | 0.4266
9.4 | 9.5 | 1481.12 | 0.42549
9.5 | 9.6 | 1519.2651 | 0.42295
9.6 | 9.7 | 1547.7816 | 0.4177
9.7 | 9.8 | 1572.7894 | 0.41158
9.8 | 9.9 | 1605.6571 | 0.40758
9.9 | 10 | 1640 | 0.40393
10 | 10.1 | 1677.0226 | 0.4009
10.1 | 10.2 | 1712.838 | 0.39754
10.2 | 10.3 | 1756.7224 | 0.39596
10.3 | 10.4 | 1787.05 | 0.39129
10.4 | 10.5 | 1828.6479 | 0.38907
10.5 | 10.6 | 1840.119 | 0.38053
10.6 | 10.7 | 1870.3618 | 0.37604
10.7 | 10.8 | 1917.5308 | 0.37492
10.8 | 10.9 | 1940.5663 | 0.36907
10.9 | 11 | 1936.2782 | 0.35831
11 | 11.1 | 1980.1794 | 0.35662
11.1 | 11.2 | 2009.4642 | 0.35228
11.2 | 11.3 | 2023.2075 | 0.34536
11.3 | 11.4 | 2031.6879 | 0.33776
11.4 | 11.5 | 2024.8728 | 0.32792
11.5 | 11.6 | 2039.813 | 0.32187
11.6 | 11.7 | 2056.7551 | 0.31629
11.7 | 11.8 | 2067.0359 | 0.30986
11.8 | 11.9 | 2061.2143 | 0.30126
11.9 | 12 | 2064.9429 | 0.29433
12 | 12.1 | 2061.3582 | 0.28659
12.1 | 12.2 | 2055.1585 | 0.27876
12.2 | 12.3 | 2069.5875 | 0.27393
12.3 | 12.4 | 2076.0604 | 0.26819
12.4 | 12.5 | 2074.1909 | 0.26157
12.5 | 12.6 | 2064.1069 | 0.25415
12.6 | 12.7 | 2066.5891 | 0.24849
12.7 | 12.8 | 2066.6147 | 0.24271
12.8 | 12.9 | 2058.944 | 0.23623
12.9 | 13 | 2070.808 | 0.23215
13 | 13.1 | 2066.3231 | 0.22639
13.1 | 13.2 | 2069.6188 | 0.22163
13.2 | 13.3 | 2070.2765 | 0.21674
13.3 | 13.4 | 2070.3154 | 0.21193
13.4 | 13.5 | 2068.0545 | 0.20703
13.5 | 13.6 | 2063.85 | 0.20208
13.6 | 13.7 | 2078.0286 | 0.19905
13.7 | 13.8 | 2078.0286 | 0.19475
13.8 | 13.9 | 2078.0286 | 0.19058
13.9 | 14 | 2078.0286 | 0.18652
14 | 14.1 | 2078.0286 | 0.18258
14.1 | 14.2 | 2078.0286 | 0.17875
14.2 | 14.3 | 2078.0286 | 0.17503
14.3 | 14.4 | 2078.0286 | 0.17141
14.4 | 14.5 | 2078.0286 | 0.16789
14.5 | 14.6 | 2078.0286 | 0.16446
14.6 | 14.7 | 2078.0286 | 0.16113
14.7 | 14.8 | 2078.0286 | 0.15788
14.8 | 14.9 | 2078.0286 | 0.15472
14.9 | 15 | 2078.0286 | 0.15165
15 | 15.1 | 2078.0286 | 0.14866
15.1 | 15.2 | 2078.0286 | 0.14574
15.2 | 15.3 | 2078.0286 | 0.1429
15.3 | 15.4 | 2078.0286 | 0.14014
15.4 | 15.5 | 2078.0286 | 0.13744
15.5 | 15.6 | 2078.0286 | 0.13482
15.6 | 15.7 | 2078.0286 | 0.13226
15.7 | 15.8 | 2078.0286 | 0.12976
15.8 | 15.9 | 2078.0286 | 0.12733
15.9 | 16 | 2078.0286 | 0.12496
16 | 16.1 | 2078.0286 | 0.12264
16.1 | 16.2 | 2078.0286 | 0.12038
16.2 | 16.3 | 2078.0286 | 0.11818
16.3 | 16.4 | 2078.0286 | 0.11603
16.4 | 16.5 | 2078.0286 | 0.11394
16.5 | 16.6 | 2078.0286 | 0.11189
16.6 | 16.7 | 2078.0286 | 0.10989
16.7 | 16.8 | 2078.0286 | 0.10794
16.8 | 16.9 | 2078.0286 | 0.10604
16.9 | 17 | 2078.0286 | 0.10418
17 | 17.1 | 2078.0286 | 0.10236
17.1 | 17.2 | 2078.0286 | 0.10058
17.2 | 17.3 | 2078.0286 | 0.09885
17.3 | 17.4 | 2078.0286 | 0.097156
17.4 | 17.5 | 2078.0286 | 0.0955
17.5 | 17.6 | 2078.0286 | 0.093881
17.6 | 17.7 | 2078.0286 | 0.092299
17.7 | 17.8 | 2078.0286 | 0.090752
17.8 | 17.9 | 2078.0286 | 0.08924
17.9 | 18 | 2078.0286 | 0.08776
18 | 18.1 | 2078.0286 | 0.086314
18.1 | 18.2 | 2078.0286 | 0.084899
18.2 | 18.3 | 2078.0286 | 0.083515
18.3 | 18.4 | 2078.0286 | 0.08216
18.4 | 18.5 | 2078.0286 | 0.080835
18.5 | 18.6 | 2078.0286 | 0.079539
18.6 | 18.7 | 2078.0286 | 0.078269
18.7 | 18.8 | 2078.0286 | 0.077027
18.8 | 18.9 | 2078.0286 | 0.075811
18.9 | 19 | 2078.0286 | 0.07462
19 | 19.1 | 2078.0286 | 0.073454
19.1 | 19.2 | 2078.0286 | 0.072312
19.2 | 19.3 | 2078.0286 | 0.071194
19.3 | 19.4 | 2078.0286 | 0.070099
19.4 | 19.5 | 2078.0286 | 0.069026
19.5 | 19.6 | 2078.0286 | 0.067975
19.6 | 19.7 | 2078.0286 | 0.066945
19.7 | 19.8 | 2078.0286 | 0.065936
19.8 | 19.9 | 2078.0286 | 0.064947
19.9 | 20 | 2078.0286 | 0.063977
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0