## XXXX_STD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S97
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 3.5
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 20
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 11
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 7386
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.225
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 0 | 0
3 | 3.1 | 0 | 0
3.1 | 3.2 | 0 | 0
3.2 | 3.3 | 0 | 0
3.3 | 3.4 | 0 | 0
3.4 | 3.5 | 0 | 0
3.5 | 3.6 | 14 | 0.072179
3.6 | 3.7 | 24 | 0.11371
3.7 | 3.8 | 35 | 0.15274
3.8 | 3.9 | 45 | 0.18128
3.9 | 4 | 55 | 0.20495
4 | 4.1 | 65 | 0.2245
4.1 | 4.2 | 81 | 0.25979
4.2 | 4.3 | 97 | 0.28941
4.3 | 4.4 | 113 | 0.31416
4.4 | 4.5 | 129 | 0.33475
4.5 | 4.6 | 145 | 0.35173
4.6 | 4.7 | 161 | 0.36563
4.7 | 4.8 | 176 | 0.37472
4.8 | 4.9 | 192 | 0.38376
4.9 | 5 | 208 | 0.3908
5 | 5.1 | 224 | 0.39612
5.1 | 5.2 | 247 | 0.4116
5.2 | 5.3 | 269 | 0.42289
5.3 | 5.4 | 292 | 0.43355
5.4 | 5.5 | 314 | 0.44079
5.5 | 5.6 | 337 | 0.44774
5.6 | 5.7 | 359 | 0.45187
5.7 | 5.8 | 382 | 0.45596
5.8 | 5.9 | 405 | 0.45883
5.9 | 6 | 427 | 0.45958
6 | 6.1 | 450 | 0.46051
6.1 | 6.2 | 477 | 0.46453
6.2 | 6.3 | 504 | 0.46746
6.3 | 6.4 | 531 | 0.46942
6.4 | 6.5 | 558 | 0.47052
6.5 | 6.6 | 585 | 0.47087
6.6 | 6.7 | 612 | 0.47055
6.7 | 6.8 | 639 | 0.46964
6.8 | 6.9 | 666 | 0.4682
6.9 | 7 | 693 | 0.46631
7 | 7.1 | 720 | 0.46401
7.1 | 7.2 | 755 | 0.46629
7.2 | 7.3 | 791 | 0.46845
7.3 | 7.4 | 826 | 0.46935
7.4 | 7.5 | 862 | 0.47022
7.5 | 7.6 | 897 | 0.47
7.6 | 7.7 | 932 | 0.46931
7.7 | 7.8 | 968 | 0.46869
7.8 | 7.9 | 1003 | 0.4672
7.9 | 8 | 1039 | 0.46582
8 | 8.1 | 1074 | 0.46368
8.1 | 8.2 | 1114 | 0.46336
8.2 | 8.3 | 1154 | 0.46265
8.3 | 8.4 | 1194 | 0.46159
8.4 | 8.5 | 1234 | 0.46022
8.5 | 8.6 | 1275 | 0.45892
8.6 | 8.7 | 1315 | 0.457
8.7 | 8.8 | 1355 | 0.45485
8.8 | 8.9 | 1395 | 0.45249
8.9 | 9 | 1435 | 0.44995
9 | 9.1 | 1475 | 0.44725
9.1 | 9.2 | 1512 | 0.44352
9.2 | 9.3 | 1549 | 0.43972
9.3 | 9.4 | 1586 | 0.43585
9.4 | 9.5 | 1623 | 0.43194
9.5 | 9.6 | 1660 | 0.42798
9.6 | 9.7 | 1696 | 0.42374
9.7 | 9.8 | 1733 | 0.41973
9.8 | 9.9 | 1770 | 0.4157
9.9 | 10 | 1807 | 0.41166
10 | 10.1 | 1844 | 0.40761
10.1 | 10.2 | 1864 | 0.39991
10.2 | 10.3 | 1884 | 0.39243
10.3 | 10.4 | 1904 | 0.38516
10.4 | 10.5 | 1923 | 0.37789
10.5 | 10.6 | 1943 | 0.37101
10.6 | 10.7 | 1963 | 0.36432
10.7 | 10.8 | 1983 | 0.35781
10.8 | 10.9 | 2002 | 0.3513
10.9 | 11 | 2022 | 0.34513
11 | 11.1 | 2042 | 0.33913
11.1 | 11.2 | 2047 | 0.33085
11.2 | 11.3 | 2052 | 0.32286
11.3 | 11.4 | 2057 | 0.31513
11.4 | 11.5 | 2062 | 0.30765
11.5 | 11.6 | 2067 | 0.30042
11.6 | 11.7 | 2072 | 0.29343
11.7 | 11.8 | 2077 | 0.28666
11.8 | 11.9 | 2082 | 0.2801
11.9 | 12 | 2087 | 0.27376
12 | 12.1 | 2092 | 0.26761
12.1 | 12.2 | 2093 | 0.26115
12.2 | 12.3 | 2094 | 0.25491
12.3 | 12.4 | 2094 | 0.24874
12.4 | 12.5 | 2095 | 0.24289
12.5 | 12.6 | 2096 | 0.23722
12.6 | 12.7 | 2097 | 0.23172
12.7 | 12.8 | 2098 | 0.2264
12.8 | 12.9 | 2098 | 0.22114
12.9 | 13 | 2099 | 0.21614
13 | 13.1 | 2100 | 0.21129
13.1 | 13.2 | 2100 | 0.20649
13.2 | 13.3 | 2100 | 0.20183
13.3 | 13.4 | 2100 | 0.19731
13.4 | 13.5 | 2100 | 0.19293
13.5 | 13.6 | 2100 | 0.18867
13.6 | 13.7 | 2100 | 0.18454
13.7 | 13.8 | 2100 | 0.18053
13.8 | 13.9 | 2100 | 0.17663
13.9 | 14 | 2100 | 0.17285
14 | 14.1 | 2100 | 0.16917
14.1 | 14.2 | 2100 | 0.16559
14.2 | 14.3 | 2100 | 0.16212
14.3 | 14.4 | 2100 | 0.15874
14.4 | 14.5 | 2100 | 0.15546
14.5 | 14.6 | 2100 | 0.15226
14.6 | 14.7 | 2100 | 0.14916
14.7 | 14.8 | 2100 | 0.14613
14.8 | 14.9 | 2100 | 0.14319
14.9 | 15 | 2100 | 0.14033
15 | 15.1 | 2100 | 0.13754
15.1 | 15.2 | 2100 | 0.13483
15.2 | 15.3 | 2100 | 0.13218
15.3 | 15.4 | 2100 | 0.12961
15.4 | 15.5 | 2100 | 0.1271
15.5 | 15.6 | 2100 | 0.12465
15.6 | 15.7 | 2100 | 0.12227
15.7 | 15.8 | 2100 | 0.11995
15.8 | 15.9 | 2100 | 0.11769
15.9 | 16 | 2100 | 0.11548
16 | 16.1 | 2100 | 0.11333
16.1 | 16.2 | 2100 | 0.11123
16.2 | 16.3 | 2100 | 0.10918
16.3 | 16.4 | 2100 | 0.10719
16.4 | 16.5 | 2100 | 0.10524
16.5 | 16.6 | 2100 | 0.10334
16.6 | 16.7 | 2100 | 0.10148
16.7 | 16.8 | 2100 | 0.099668
16.8 | 16.9 | 2100 | 0.097899
16.9 | 17 | 2100 | 0.096171
17 | 17.1 | 2100 | 0.094484
17.1 | 17.2 | 2100 | 0.092836
17.2 | 17.3 | 2100 | 0.091226
17.3 | 17.4 | 2100 | 0.089653
17.4 | 17.5 | 2100 | 0.088116
17.5 | 17.6 | 2100 | 0.086614
17.6 | 17.7 | 2100 | 0.085146
17.7 | 17.8 | 2100 | 0.083711
17.8 | 17.9 | 2100 | 0.082308
17.9 | 18 | 2100 | 0.080937
18 | 18.1 | 2100 | 0.079595
18.1 | 18.2 | 2100 | 0.078283
18.2 | 18.3 | 2100 | 0.077
18.3 | 18.4 | 2100 | 0.075744
18.4 | 18.5 | 2100 | 0.074516
18.5 | 18.6 | 2100 | 0.073314
18.6 | 18.7 | 2100 | 0.072138
18.7 | 18.8 | 2100 | 0.070987
18.8 | 18.9 | 2100 | 0.06986
18.9 | 19 | 2100 | 0.068757
19 | 19.1 | 2100 | 0.067677
19.1 | 19.2 | 2100 | 0.06662
19.2 | 19.3 | 2100 | 0.065584
19.3 | 19.4 | 2100 | 0.06457
19.4 | 19.5 | 2100 | 0.063577
19.5 | 19.6 | 2100 | 0.062604
19.6 | 19.7 | 2100 | 0.06165
19.7 | 19.8 | 2100 | 0.060716
19.8 | 19.9 | 2100 | 0.059801
19.9 | 20 | 2100 | 0.058904
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0