## VASP_NUPOWER_STD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | W2E
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | W2E93
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 3
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 25
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 12
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 6793
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.225
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 0 | 0
3 | 3.1 | 12.9 | 0.10407
3.1 | 3.2 | 20.33 | 0.14911
3.2 | 3.3 | 27.76 | 0.18566
3.3 | 3.4 | 35.19 | 0.21519
3.4 | 3.5 | 42.62 | 0.23891
3.5 | 3.6 | 50.05 | 0.25783
3.6 | 3.7 | 57.48 | 0.27274
3.7 | 3.8 | 64.91 | 0.28431
3.8 | 3.9 | 72.34 | 0.2931
3.9 | 4 | 79.77 | 0.29957
4 | 4.1 | 87.2 | 0.30409
4.1 | 4.2 | 99.94 | 0.32421
4.2 | 4.3 | 112.68 | 0.34062
4.3 | 4.4 | 125.42 | 0.35387
4.4 | 4.5 | 138.16 | 0.3644
4.5 | 4.6 | 150.9 | 0.3726
4.6 | 4.7 | 163.64 | 0.37882
4.7 | 4.8 | 176.38 | 0.38332
4.8 | 4.9 | 189.12 | 0.38635
4.9 | 5 | 201.86 | 0.38813
5 | 5.1 | 214.6 | 0.38882
5.1 | 5.2 | 233.36 | 0.39889
5.2 | 5.3 | 252.12 | 0.40702
5.3 | 5.4 | 270.88 | 0.41345
5.4 | 5.5 | 289.64 | 0.41841
5.5 | 5.6 | 308.4 | 0.42207
5.6 | 5.7 | 327.16 | 0.42459
5.7 | 5.8 | 345.92 | 0.42611
5.8 | 5.9 | 364.68 | 0.42676
5.9 | 6 | 383.44 | 0.42665
6 | 6.1 | 402.2 | 0.42588
6.1 | 6.2 | 428.69 | 0.43232
6.2 | 6.3 | 455.18 | 0.43752
6.3 | 6.4 | 481.67 | 0.44161
6.4 | 6.5 | 508.16 | 0.44473
6.5 | 6.6 | 534.65 | 0.44696
6.6 | 6.7 | 561.14 | 0.44841
6.7 | 6.8 | 587.63 | 0.44917
6.8 | 6.9 | 614.12 | 0.4493
6.9 | 7 | 640.61 | 0.44888
7 | 7.1 | 667.1 | 0.44797
7.1 | 7.2 | 702.7 | 0.45249
7.2 | 7.3 | 738.3 | 0.45614
7.3 | 7.4 | 773.9 | 0.45901
7.4 | 7.5 | 809.5 | 0.46117
7.5 | 7.6 | 845.1 | 0.4627
7.6 | 7.7 | 880.7 | 0.46365
7.7 | 7.8 | 916.3 | 0.46407
7.8 | 7.9 | 951.9 | 0.46403
7.9 | 8 | 987.5 | 0.46355
8 | 8.1 | 1023.1 | 0.4627
8.1 | 8.2 | 1063.9 | 0.46376
8.2 | 8.3 | 1104.7 | 0.46435
8.3 | 8.4 | 1145.5 | 0.4645
8.4 | 8.5 | 1186.3 | 0.46427
8.5 | 8.6 | 1227.1 | 0.46368
8.6 | 8.7 | 1267.9 | 0.46276
8.7 | 8.8 | 1308.7 | 0.46156
8.8 | 8.9 | 1349.5 | 0.46008
8.9 | 9 | 1390.3 | 0.45837
9 | 9.1 | 1431.1 | 0.45643
9.1 | 9.2 | 1460.79 | 0.45088
9.2 | 9.3 | 1490.48 | 0.44536
9.3 | 9.4 | 1520.17 | 0.43989
9.4 | 9.5 | 1549.86 | 0.43446
9.5 | 9.6 | 1579.55 | 0.42909
9.6 | 9.7 | 1609.24 | 0.42378
9.7 | 9.8 | 1638.93 | 0.41852
9.8 | 9.9 | 1668.62 | 0.41332
9.9 | 10 | 1698.31 | 0.40818
10 | 10.1 | 1728 | 0.4031
10.1 | 10.2 | 1748.22 | 0.39594
10.2 | 10.3 | 1768.44 | 0.38897
10.3 | 10.4 | 1788.66 | 0.38217
10.4 | 10.5 | 1808.88 | 0.37556
10.5 | 10.6 | 1829.1 | 0.36911
10.6 | 10.7 | 1849.32 | 0.36282
10.7 | 10.8 | 1869.54 | 0.35669
10.8 | 10.9 | 1889.76 | 0.35072
10.9 | 11 | 1909.98 | 0.34489
11 | 11.1 | 1930.2 | 0.33921
11.1 | 11.2 | 1938.63 | 0.33164
11.2 | 11.3 | 1947.06 | 0.32432
11.3 | 11.4 | 1955.49 | 0.31723
11.4 | 11.5 | 1963.92 | 0.31036
11.5 | 11.6 | 1972.35 | 0.3037
11.6 | 11.7 | 1980.78 | 0.29724
11.7 | 11.8 | 1989.21 | 0.29098
11.8 | 11.9 | 1997.64 | 0.28491
11.9 | 12 | 2006.07 | 0.27902
12 | 12.1 | 2014.5 | 0.2733
12.1 | 12.2 | 2018.04 | 0.26711
12.2 | 12.3 | 2021.58 | 0.2611
12.3 | 12.4 | 2025.12 | 0.25528
12.4 | 12.5 | 2028.66 | 0.24964
12.5 | 12.6 | 2032.2 | 0.24417
12.6 | 12.7 | 2035.74 | 0.23886
12.7 | 12.8 | 2039.28 | 0.23371
12.8 | 12.9 | 2042.82 | 0.22871
12.9 | 13 | 2046.36 | 0.22386
13 | 13.1 | 2049.9 | 0.21915
13.1 | 13.2 | 2050.4 | 0.21426
13.2 | 13.3 | 2050.9 | 0.20952
13.3 | 13.4 | 2051.4 | 0.20491
13.4 | 13.5 | 2051.9 | 0.20044
13.5 | 13.6 | 2052.4 | 0.1961
13.6 | 13.7 | 2052.9 | 0.19188
13.7 | 13.8 | 2053.4 | 0.18779
13.8 | 13.9 | 2053.9 | 0.18381
13.9 | 14 | 2054.4 | 0.17994
14 | 14.1 | 2054.9 | 0.17618
14.1 | 14.2 | 2054.91 | 0.17249
14.2 | 14.3 | 2054.92 | 0.1689
14.3 | 14.4 | 2054.93 | 0.1654
14.4 | 14.5 | 2054.94 | 0.162
14.5 | 14.6 | 2054.95 | 0.1587
14.6 | 14.7 | 2054.96 | 0.15548
14.7 | 14.8 | 2054.97 | 0.15235
14.8 | 14.9 | 2054.98 | 0.14931
14.9 | 15 | 2054.99 | 0.14634
15 | 15.1 | 2055 | 0.14345
15.1 | 15.2 | 2055 | 0.14064
15.2 | 15.3 | 2055 | 0.1379
15.3 | 15.4 | 2055 | 0.13523
15.4 | 15.5 | 2055 | 0.13263
15.5 | 15.6 | 2055 | 0.1301
15.6 | 15.7 | 2055 | 0.12763
15.7 | 15.8 | 2055 | 0.12522
15.8 | 15.9 | 2055 | 0.12287
15.9 | 16 | 2055 | 0.12058
16 | 16.1 | 2055 | 0.11835
16.1 | 16.2 | 2055 | 0.11617
16.2 | 16.3 | 2055 | 0.11405
16.3 | 16.4 | 2055 | 0.11197
16.4 | 16.5 | 2055 | 0.10995
16.5 | 16.6 | 2055 | 0.10797
16.6 | 16.7 | 2055 | 0.10605
16.7 | 16.8 | 2055 | 0.10416
16.8 | 16.9 | 2055 | 0.10233
16.9 | 17 | 2055 | 0.10053
17 | 17.1 | 2055 | 0.098777
17.1 | 17.2 | 2055 | 0.097064
17.2 | 17.3 | 2055 | 0.095391
17.3 | 17.4 | 2055 | 0.093755
17.4 | 17.5 | 2055 | 0.092157
17.5 | 17.6 | 2055 | 0.090595
17.6 | 17.7 | 2055 | 0.089069
17.7 | 17.8 | 2055 | 0.087576
17.8 | 17.9 | 2055 | 0.086116
17.9 | 18 | 2055 | 0.084689
18 | 18.1 | 2055 | 0.083293
18.1 | 18.2 | 2055 | 0.081928
18.2 | 18.3 | 2055 | 0.080592
18.3 | 18.4 | 2055 | 0.079285
18.4 | 18.5 | 2055 | 0.078006
18.5 | 18.6 | 2055 | 0.076755
18.6 | 18.7 | 2055 | 0.07553
18.7 | 18.8 | 2055 | 0.074331
18.8 | 18.9 | 2055 | 0.073157
18.9 | 19 | 2055 | 0.072008
19 | 19.1 | 2055 | 0.070883
19.1 | 19.2 | 2055 | 0.069782
19.2 | 19.3 | 2055 | 0.068702
19.3 | 19.4 | 2055 | 0.067646
19.4 | 19.5 | 2055 | 0.06661
19.5 | 19.6 | 2055 | 0.065596
19.6 | 19.7 | 2055 | 0.064602
19.7 | 19.8 | 2055 | 0.063628
19.8 | 19.9 | 2055 | 0.062674
19.9 | 20 | 2055 | 0.061738
20 | 20.1 | 2055 | 0.060821
20.1 | 20.2 | 2055 | 0.059923
20.2 | 20.3 | 2055 | 0.059041
20.3 | 20.4 | 2055 | 0.058177
20.4 | 20.5 | 2055 | 0.05733
20.5 | 20.6 | 2055 | 0.056499
20.6 | 20.7 | 2055 | 0.055684
20.7 | 20.8 | 2055 | 0.054885
20.8 | 20.9 | 2055 | 0.054101
20.9 | 21 | 2055 | 0.053332
21 | 25 | 2055 | 0.053332